## 表紙１
工 事 設 計 書
件 名 |  | 緑が丘スポーツ公園野球場本部棟建設(電気設備)工事
工 事 箇 所 |  | 甲府市緑が丘二丁目地内
本数量は参考とする 本設計は複合単価とする
|  |  | 設 計 書 作 成 | 設計者 | 係 長 | 課 長
令和 4 年 11 月
まちづくり部まち整備室建築営繕課

## 表紙２
工 事 価 格
消費税相当額等
設 計 総 額
設 計 概 要
構造： | 野球場本部棟 鉄筋コンクリート造
規模： | 2階建 延べ面積780.18㎡
工 事 概 要 | 屋内電気設備工事
電灯設備工事 一式
動力設備工事 一式
構内情報通信網設備工事 一式
電話設備工事 一式
放送設備工事 一式
誘導支援設備工事 一式
テレビ共同受信設備工事 一式
自動火災報知設備工事 一式
スコアボード設備工事 一式
屋外電気設備工事
受変電設備工事 一式
構内配電線路設備工事 一式
(電力幹線・警報,屋外照明)
構内配電線路設備工事 一式
構内配電線路撤去工事 一式

## 内訳書
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工 事 内 訳 書
Ⅰ | 直 接 工 事 費
1 | 屋内電気設備工事 |  |  | 1 | 式
2 | 屋外電気設備工事 |  |  | 1 | 式
計
Ⅱ | 共 通 費
1 | 共通仮設費 |  |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  |  | 1 | 式
3 | 一般管理費等 |  |  | 1 | 式
計
工事価格計
Ⅲ | 消費税等相当額 |  | 10% | 1 | 式
合 計

## 明細書
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 屋内電気設備工事
(1) | 電灯設備 |  |  | 1 | 式
(2) | 動力設備 |  |  | 1 | 式
(3) | 構内情報通信網設備 |  |  | 1 | 式
(4) | 電話設備 |  |  | 1 | 式
(5) | 放送設備 |  |  | 1 | 式
(6) | 誘導支援設備 |  | トイレ呼出し設備含む | 1 | 式
(7) | テレビ共同受信設備 |  |  | 1 | 式
(8) | 自動火災報知設備 |  |  | 1 | 式
(9) | スコアボード設備 |  |  | 1 | 式
計
2 | 屋外電気設備工事
(10) | 受変電設備 |  |  | 1 | 式
(11) | 構内配電線路設備 |  | 電力幹線・警報,屋外照明 | 1 | 式
(12) | 構内配電線路設備 |  |  | 1 | 式
(13) | 既設構内配電線路撤去 |  |  | 1 | 式
計
(1) | 電灯設備
(1)-1 | 電灯幹線 |  |  | 1 | 式
(1)-2 | 電灯二次側(空調換気電源) |  |  | 1 | 式
(1)-3 | 電灯二次側(電灯) |  |  | 1 | 式
(1)-4 | 電灯二次側(非常照明) |  |  | 1 | 式
(1)-5 | 電灯二次側(コンセント) |  |  | 1 | 式
計
(1)-1 | 電灯幹線 |  | (図面番号E-11参照)
| ケーブル保護管 | 地中 | FEP50 | 6 | ｍ
| ケーブル保護管 | 地中 | FEP80 | 12 | ｍ
| EM-IE線 | FEP | 38゜ | 12 | ｍ
| EM-IE線 | ｺﾛｶﾞｼ | 38゜ | 3 | ｍ
| EM-CETケーブル | FEP | 150゜-3C | 6 | ｍ
| EM-CETケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 150゜-3C | 2 | ｍ
| 導入線 | FEP | 1.2mmビニール被覆 | 12 | ｍ
| 電灯分電盤 | 1L-1 | 屋内自立型 警報盤組込 | 1 | 面
| 土工事 |  |  | 1 | 式 |  |  | 代価-1
小計
(1)-2 | 電灯二次側(空調換気電源） |  | (図面番号E-11参照）
| 電線管 | 隠蔽 | PF16 | 6 | ｍ
| 電線管 | 隠蔽 | PF22 | 3 | ｍ
| 電線管 | 露出 | E19 | 7 | ｍ
| アウトレットボックス |  | 中浅型 カバー付 | 28 | 個
| スイッチボックス | 露出 | E19 1方出 | 2 | 個
| 丸型ボックス | 露出 | E19 2方出 | 1 | 個
| 丸型ボックス | 露出 | E19 3方出 | 1 | 個
| EM-EEFケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 1.6-2C | 11 | ｍ
| EM-EEFケーブル | PF | 1.6-2C | 10 | ｍ
| EM-EEFケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 1.6-3C | 9 | ｍ
| EM-EEFケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 2.0-3C | 122 | ｍ
| EM-EEFケーブル | PF | 2.0-3C | 6 | ｍ
| 埋込スイッチ | 大型PL | 1P4A 新金プレート,取付枠共 | 5 | 個
| 埋込コンセント |  | 2P15A×1E 新金プレート,取付枠共 | 3 | 個
小計
(1)-3 | 電灯二次側(電灯) |  | (図面番号E-13参照)
| 電線管 | 隠蔽 | PF16 | 14 | ｍ
| 電線管 | 隠蔽 | PF22 | 203 | ｍ
| 電線管 | 露出 | E19 | 19 | ｍ
| 電線管 | 露出 | GZ22 | 4 | ｍ
| ケーブル保護管 | 地中 | FEP30 | 22 | ｍ
| ケーブル保護管 | 地中 | FEP40 | 6 | ｍ
| 異種管接続材 |  | H型 30 | 2 | 個
| アウトレットボックス |  | 中浅型 カバー付 | 101 | 個
| スイッチボックス | 露出 | E19 1方出 | 3 | 個
| 丸型ボックス | 露出 | E19 1方出 | 3 | 個
| 丸型ボックス | 露出 | E19 2方出 | 3 | 個
| 丸型ボックス | 露出 | E19 3方出 | 3 | 個
| プルボックス | SUS | 200*200*100 ET付 | 2 | 個
| EM-EEFケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 1.6-2C | 111 | ｍ
| EM-EEFケーブル | PF | 1.6-2C | 74 | ｍ
| EM-EEFケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 1.6-3C | 342 | ｍ
| EM-EEFケーブル | PF | 1.6-3C | 154 | ｍ
| EM-EEFケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 2.0-3C | 61 | ｍ
| EM-EEFケーブル | PF | 2.0-3C | 35 | ｍ
| EM-CEケーブル | FEP | 3.5゜-3C | 16 | ｍ
| EM-CEケーブル | 管内 | 3.5゜-3C | 4 | ｍ
| EM-CEケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 5.5゜-4C | 2 | ｍ
| EM-CEケーブル | FEP | 5.5゜-4C | 6 | ｍ
| EM-CEケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 38゜-2C | 2 | ｍ
| EM-CEケーブル | FEP | 38゜-2C | 6 | ｍ
| 埋込スイッチ | 大型PL | 1P15A×1 新金プレート,取付枠共 | 7 | 個
| 埋込スイッチ | 大型PL | 1P15A×2 新金プレート,取付枠共 | 3 | 個
| 埋込スイッチ | 大型PL | 3W15A×1 新金プレート,取付枠共 | 13 | 個
| 埋込スイッチ | 大型PL | 4W15A×1 新金プレート,取付枠共 | 1 | 個
| 埋込スイッチ | 大型PL | 1P15A×1+3W15A×1 新金プレート,取付枠共 | 3 | 個
| 埋込スイッチ | 大型PL | 1P15A×1+3W15A×2 新金プレート,取付枠共 | 1 | 個
| 熱線センサー付自動スイッチ | 天埋型 | 親機 100V-8A 広角型 | 6 | 個
| 熱線センサー付自動スイッチ | 天埋型 | 子機 DC12V 広角型 | 6 | 個
| 熱線センサー付自動スイッチ | 天埋型 | 換気連動親機 100V-1A | 1 | 個
| 熱線センサー付自動スイッチ | 天埋型 | 換気連動子機 3A | 6 | 個
| 熱線センサー付手動スイッチ |  | 換気照明2回路 | 7 | 個
| 同上用取付プレート |  | 1連用 | 7 | 枚
| 自動点滅器 | 埋込型 | 100V-3A | 1 | 個
| LED照明器具 | 図示 | A-37 | 10 | 台
| LED照明器具 | 図示 | A-48 | 15 | 台
| LED照明器具 | 図示 | A-65 | 5 | 台
| LED照明器具 | 図示 | B-63 | 2 | 台
| LED照明器具 | 図示 | C-37 | 14 | 台
| LED照明器具 | 図示 | C-46WG | 10 | 台
| 同上用ガード |  |  | 10 | 台 |  |  | 参考型番:FK41554
| LED照明器具 | 図示 | D-08 | 36 | 台
| LED照明器具 | 図示 | E-37G | 4 | 台
| 同上用ガード |  |  | 4 | 台 |  |  | 参考型番:FK41533
| LED照明器具 | 図示 | F-BR | 11 | 台
| LED照明器具 | 図示 | a-CL | 3 | 台
| LED照明器具 | 図示 | b-BR | 16 | 台
| 土工事 |  |  | 1 | 式 |  |  | 代価-2
小計
(1)-4 | 電灯二次側(非常照明) |  | (図面番号E-14参照)
| 電線管 | 隠蔽 | PF16 | 3 | ｍ
| アウトレットボックス |  | 中浅型カバー付 | 15 | 個
| EM-EEFケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 1.6-2C | 95 | ｍ
| EM-EEFケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 2.0-2C | 5 | ｍ
| EM-EEFケーブル | PF | 2.0-2C | 3 | ｍ
| 非常照明 | 図示 | Xa | 6 | 台
| 非常照明 | 図示 | Xb | 6 | 台
| 避難口誘導灯 | 図示 | YBL | 3 | 台
| 通路誘導灯 | 図示 | YBL(矢) | 1 | 台
小計
(1)-5 | 電灯二次側(コンセント) |  | (図面番号E-15参照)
| 電線管 | 隠蔽 | PF16 | 190 | ｍ
| 電線管 | 隠蔽 | PF22 | 304 | ｍ
| 電線管 | 露出 | E19 | 4 | ｍ
| 電線管 | 露出 | GZ22 | 5 | ｍ
| ケーブル保護管 | 地中 | FEP30 | 17 | ｍ
| 異種管接続材 |  | H型 30 | 2 | 個
| アウトレットボックス |  | 中浅型 カバー付 | 88 | 個
| スイッチボックス | 露出 | E19 1方出 | 1 | 個
| 丸型ボックス | 露出 | E19 2方出 | 1 | 個
| プルボックス | SUS | 200*200*100 ET付 | 2 | 個
| EM-EEFケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 2.0-3C | 650 | ｍ
| EM-EEFケーブル | PF | 2.0-3C | 5 | ｍ
| EM-EEFケーブル | 管内 | 2.0-3C | 304 | ｍ
| EM-EEFケーブル | 木部 サドル止 | 2.0-3C | 3 | ｍ
| EM-CEケーブル | FEP | 3.5゜-3C | 17 | ｍ
| EM-CEケーブル | 管内 | 3.5゜-3C | 4 | ｍ
| 埋込コンセント |  | 2P15A×2EET 新金プレート,取付枠共 | 64 | 個
| 埋込コンセント | 200V | 2P15A×1E 新金プレート,取付枠共 | 1 | 個
| 防水コンセント |  | 2P15A×2EET 新金プレート,取付枠共 | 8 | 個
| 防雨入線カバー |  |  | 2 | 枚
小計
(2) | 動力設備
(2)-1 | 動力幹線 |  |  | 1 | 式
(2)-2 | 動力二次側 |  |  | 1 | 式
計
(2)-1 | 動力幹線 |  | (図面番号E-11参照)
| ケーブル保護管 | 地中 | FEP40 | 9 | ｍ
| 電線管 | 露出 | GZ36 | 2 | ｍ
| 異種管接続材 |  | H型 40 | 1 | 個
| EM-IE線 | FEP | 5.5゜ | 9 | ｍ
| EM-IE線 | 管内 | 5.5゜ | 2 | ｍ
| EM-CETケーブル | FEP | 22゜ | 9 | ｍ
| EM-CETケーブル | 管内 | 22゜ | 2 | ｍ
| 動力分電盤 | M-1 | SUS製屋外壁掛型 | 1 | 面
| 土工事 |  |  | 1 | 式 |  |  | 代価-3
小計
(2)-2 | 動力二次側 |  | (図面番号E-11参照)
| 電線管 | 露出 | GZ36 | 2 | ｍ
| ケーブル保護管 | 地中 | FEP30 | 6 | ｍ
| EM-IE線 | 管内 | 5.5゜ | 3 | ｍ
| EM-CETケーブル | 管内 | 14゜ | 3 | ｍ
| EM-CEEケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 2゜-2C | 6 | ｍ
| EM-CEEケーブル | FEP | 2゜-2C | 2 | ｍ
| 電動機接続材 | 防水 | F2WP38 | 1 | 箇所
| 電動機結線 |  | 10kw以上 | 1 | 箇所
小計
(3) | 構内情報通信網設備 |  | (図面番号E-19参照)
| 電線管 | 隠蔽 | PF16 | 64 | ｍ
| 電線管 | 露出 | E51 | 2 | ｍ
| ケーブル保護管 | 地中 | FEP50 | 30 | ｍ
| 異種管接続材 |  | H型 50 | 4 | 個
| アウトレットボックス |  | 中浅型カバー付 | 8 | 個
| EM-UTPケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 6-4P(CAT6) | 8 | ｍ
| EM-UTPケーブル | PF | 6-4P(CAT6) | 64 | ｍ
| 導入線 | FEP | 1.2mmビニール被覆 | 30 | ｍ
| 導入線 | 管内 | 1.2mmビニール被覆 | 2 | ｍ
| LANモジュラージャック |  | CAT6 新金プレート,取付枠共 | 8 | 個
| 弱電盤 | T-1 | 鋼板製屋内壁掛型 | 1 | 面
| 土工事 |  |  | 1 | 式 |  |  | 代価-4
小計
(4) | 電話設備 |  | (図面番号E-19参照)
| 電線管 | 隠蔽 | PF16 | 125 | ｍ
| アウトレットボックス |  | 中浅型カバー付 | 4 | 個
| EM-YETケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 0.4-2P | 12 | ｍ
| EM-YETケーブル | PF | 0.4-2P | 125 | ｍ
| 電話モジュラージャック |  | 4MJ 新金プレート,取付枠共 | 4 | 個
| 電話モジュラージャック |  | 4MJ | 8 | 個 |  |  | ※LANモジュラージャックと一体ﾌﾟﾚｰﾄ
小計
(5) | 放送設備 |  | (図面番号E-21,24,25参照)
| 電線管 | 隠蔽 | PF16 | 33 | ｍ
| 電線管 | 隠蔽 | PF22 | 38 | ｍ
| 電線管 | 隠蔽 | PF28 | 20 | ｍ
| 電線管 | 露出 | GZ22 | 5 | ｍ
| 電線管 | 露出 | GZ28 | 3 | ｍ
| アウトレットボックス |  | 中浅型カバー付 | 48 | 個
| プルボックス | 防水 | 200*200*100 | 12 | 個
| EM-HPケーブル | ｻﾄﾞﾙ止 | 1.2-2C | 12 | ｍ
| EM-HPケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 1.2-3C | 237 | ｍ
| EM-HPケーブル | PF | 1.2-3C | 33 | ｍ
| EM-HPケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 1.2-5P | 81 | ｍ
| EM-HPケーブル | PF | 1.2-5P | 40 | ｍ
| EM-HPケーブル | 管内 | 1.2-5P | 7 | ｍ
| EM-HPSケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 1.2-5P | 9 | ｍ
| EM-HPSケーブル | 管内 | 1.2-5P | 4 | ｍ
| EM-FCPEESケーブル | PF | 1.2-5P | 14 | ｍ
| EM-同軸ケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 5C-2E | 58 | ｍ
| EM-同軸ケーブル | PF | 5C-2E | 20 | ｍ
| EM-同軸ケーブル | 管内 | 5C-2E | 3 | ｍ
| EM-同軸ケーブル | ｻﾄﾞﾙ止 | 5C-2E | 2 | ｍ
| ノズルプレート | 角型 | 取付枠共 | 2 | 枚
| 防雨入線カバー |  |  | 5 | 枚
| 放送端子盤 | T-2 | 鋼板製屋内壁掛型 | 1 | 面
| 非常業務兼用放送アンプ |  | ロッカー型 360W20局 | 1 | 架
| 非常用遠隔操作器 |  | 壁掛型 20局 | 1 | 台
| 業務放送用リモコンマイク |  | 卓上 20局 | 2 | 台
| 天井埋込スピーカー |  | 3W L級 | 13 | 台
| 天井埋込スピーカー |  | 3W L級 ATT付 | 12 | 台
| 壁掛型スピーカー |  | 3W L級 ATT付 | 4 | 台
| ワイドホーンスピーカー |  | 6W L級 | 9 | 台
| ワイドホーンスピーカー |  | 15W L級 | 4 | 台
| ワイドホーンスピーカー |  | 30W L級 | 4 | 台
| アッテネーター |  | 0.5～6W 取付プレート共 | 10 | 個
| ワイヤレスアンテナ |  | 壁掛型 | 2 | 台
| デジタルワイヤレスマイク |  | ハンド型 | 2 | 本
| 同上用充電器 |  | 充電池2本組 | 1 | 台
| ダイナミックマイクロホン |  | ハンド型 マイクコード10m | 1 | 本
| マイクロホンスタンド |  | 卓上型 | 1 | 台
| マイクロホンスタンド |  | 床上型 | 1 | 台
小計
(6) | 誘導支援設備(トイレ呼出し含む) |  | (図面番号E-17参照)
| 電線管 | 隠蔽 | PF16 | 15 | ｍ
| 電線管 | 隠蔽 | PF22 | 44 | ｍ
| 埋込スイッチボックス | 樹脂製 | 1個用 | 4 | 個
| 埋込スイッチボックス | 樹脂製 | 2個用 | 1 | 個
| 埋込スイッチボックス | 樹脂製 | 4個用 | 1 | 個
| EM-AEケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 1.2-2C | 11 | ｍ
| EM-AEケーブル | PF | 1.2-2C | 5 | ｍ
| EM-AEケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 1.2-3C | 4 | ｍ
| EM-AEケーブル | PF | 1.2-3C | 8 | ｍ
| EM-AEケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 1.2-4C | 1 | ｍ
| EM-AEケーブル | PF | 1.2-4C | 8 | ｍ
| 導入線 | PF | 1.2mm ビニール被覆 | 44 | ｍ
| ノズルプレート | 角型 | 取付枠共 | 2 | 枚
| 防雨入線カバー |  |  | 2 | 枚
| トイレ呼出し表示盤 | 壁取付型 | 3窓 | 1 | 面
| トイレ呼出しボタン |  | 引き紐付 | 2 | 台
| 復旧ボタン |  |  | 1 | 台
| ブザー付廊下灯 |  |  | 1 | 台
| 身障者用インターホン |  | 室内親機 | 1 | 台
| 身障者用インターホン |  | 玄関子機 点字案内付 | 1 | 台
小計
(7) | テレビ共同受信設備 |  | (図面番号E-19参照)
| 電線管 | 隠蔽 | PF16 | 8 | ｍ
| アウトレットボックス |  | 中浅型カバー付 | 1 | 個
| EM-同軸ケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | S-5C-FB | 1 | ｍ
| EM-同軸ケーブル | PF | S-5C-FB | 8 | ｍ
| テレビ端子 |  | 取付枠共 | 1 | 個
小計
(8) | 自動火災報知設備 |  | (図面番号E-26参照)
| 電線管 | 隠蔽 | PF16 | 5 | ｍ
| 電線管 | 隠蔽 | PF22 | 9 | ｍ
| 電線管 | 隠蔽 | PF28 | 3 | ｍ
| 電線管 | 露出 | E19 | 2 | ｍ
| アウトレットボックス |  | 中浅型カバー付 | 29 | 個
| 丸型ボックス | 露出 | E19 1方出 | 2 | 個
| 丸型ボックス | 露出 | E19 2方出 | 2 | 個
| EM-AEケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 1.2-2C | 57 | ｍ
| EM-AEケーブル | PF | 1.2-2C | 5 | ｍ
| EM-AEケーブル | 管内 | 1.2-2C | 2 | ｍ
| EM-AEケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 1.2-4C | 63 | ｍ
| EM-HPケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 1.2-5P | 45 | ｍ
| EM-HPケーブル | PF | 1.2-5P | 9 | ｍ
| EM-HPケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 1.2-10P | 6 | ｍ
| EM-HPケーブル | PF | 1.2-10P | 3 | ｍ
| 複合型受信機 | 壁掛型 | P-2級 5回線 | 1 | 面
| 総合盤 | 壁掛型 | P-2級発信器,表示灯 | 3 | 面
| スポット型煙感知器 | 露出型 | 光電式 2種 | 3 | 個
| スポット型熱感知器 | 露出型 | 差動式 2種 | 23 | 個
| スポット型感知器 | 防水型 | 定温式 1種 | 1 | 個
| 立会検査費 |  | 試験調整含む | 1 | 式
小計
(9) | スコアボード設備 |  | (図面番号E-19参照)
| 電線管 | 隠蔽 | PF28 | 13 | ｍ
| 電線管 | 露出 | E51 | 1 | ｍ
| 電線管 | 地中 | GZ28 | 1 | ｍ
| ケーブル保護管 | 地中 | FEP50 | 29 | ｍ
| 異種管接続材 |  | H型 50 | 2 | 個
| プルボックス | 防水 | 200*200*100 | 2 | 個
| EM-AEケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 1.2-2C | 2 | ｍ
| EM-FCPEESケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 0.9-10P | 12 | ｍ
| EM-FCPEESケーブル | PF | 0.9-10P | 6 | ｍ
| EM-FCPEESケーブル | 管内 | 0.9-10P | 1 | ｍ
| EM-FCPEESケーブル | PF | 1.2-20P | 15 | ｍ
| EM-FCPEESケーブル | 管内 | 1.2-20P | 1 | ｍ
| EM-FCPEESケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 1.2-30P | 3 | ｍ
| 導入線 | PF | 1.2mm ビニール被覆 | 22 | ｍ
| 導入線 | 管内 | 1.2mm ビニール被覆 | 1 | ｍ
| スコアボード端子盤 | T-3 | 鋼板製屋内壁掛型 | 1 | 面
| サブスコアボード |  | BSO,HEFc表示 | 1 | 台
| 同上取付工事費 |  | 配線接続、システム調整等 | 1 | 式
| サブスコアボード操作卓 |  | 表面塗装補修等 | 1 | 台 |  |  | 代価-5
| スコアボードインターホン |  | 支給品取付 | 1 | 台
| 土工事 |  |  | 1 | 式 |  |  | 代価-6
小計
(10) | 受変電設備 |  | (図面番号E-5,6,7参照)
| ケーブル保護管 | 地中 | FEP80 | 7 | ｍ
| 電線管 | 露出 | GZ82 | 5 | ｍ
| 電線管 | 露出 | VE16 | 4 | ｍ
| 電線管 | 地中 | VE70 | 1 | ｍ
| 異種管接続材 |  | H型 80 | 2 | 個
| EM-IE線 | ｺﾛｶﾞｼ | 5.5゜ | 2 | ｍ
| EM-IE線 | 管内 | 5.5゜ | 32 | ｍ
| EM-IE線 | ｺﾛｶﾞｼ | 14゜ | 1 | ｍ
| EM-IE線 | 管内 | 14゜ | 12 | ｍ
| EM-IE線 | ｺﾛｶﾞｼ | 38゜ | 2 | ｍ
| EM-IE線 | 管内 | 38゜ | 12 | ｍ
| EM-IE線 | ｺﾛｶﾞｼ | 100゜ | 1 | ｍ
| EM-IE線 | 管内 | 100゜ | 6 | ｍ
| 6KV EM-CETケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 38゜ | 2 | ｍ
| 6KV EM-CETケーブル | FEP | 38゜ | 4 | ｍ
| 6KV EM-CETケーブル | 管内 | 38゜ | 3 | ｍ
| 6KV EM-CETケーブル | ｻﾄﾞﾙ止 | 38゜ | 7 | ｍ
| EM-CEE-Sケーブル | ｻﾄﾞﾙ止 | 2゜-3C | 7 | ｍ
| EM-CEEケーブル | ｻﾄﾞﾙ止 | 2゜-6C | 7 | ｍ
| 導入線 | FEP | 1.2mm ビニール被覆 | 4 | ｍ
| 導入線 | 管内 | 1.2mm ビニール被覆 | 3 | ｍ
| ケーブル端末処理材 | 屋外 | ゴムとう管 | 1 | 箇所
| ケーブル端末処理材 | 屋内 | ストレスコーン | 1 | 箇所
| 引込柱 |  | コンクリート柱 12m-19㎝-500㎏ | 1 | 式 |  |  | 代価-7
| 支線 |  | 38゜ | 1 | 式 |  |  | 代価-8
| 装柱材 |  |  | 1 | 式 |  |  | 代価-9
| 屋外キュービクル | 3面型 | CB型-80KVA | 1 | 基
| 高圧気中開閉器 | SUS | 300A VT・LA内蔵 SOG付 | 1 | 台
| 引き紐 |  | 赤,緑各8m | 16 | ｍ
| 引き紐支持金具 |  | 止め金具共 | 1 | 個
| 単相変圧器 | Tr | 1φ50KVA 防振ゴム共 | 1 | 台 |  |  | 油入トップランナー
| 三相変圧器 | Tr | 3φ30KVA 防振ゴム共 | 1 | 台 |  |  | 油入トップランナー
| 高圧進相コンデンサ－ | SC | 6.6KV 10.6Kvar | 1 | 台 |  |  | 油入
| コンデンサ－用直列リアクトル | SR | 6.6KV 10.6Kvar | 1 | 台 |  |  | 油入
| 機器搬入費 |  | キュービクル,変圧器×2台 | 1 | 式 |  |  | 代価-10
| 土工事 |  |  | 1 | 式 |  |  | 代価-11
| キュービクル基礎工事 |  |  | 1 | 式 |  |  | 代価-12
| 高所作業車 |  | 16m トラック架台リフト | 1 | 式
| トラッククレーン |  | 2.9t吊り | 1 | 式
| 立会検査費 |  | 主任技術者立会 書類作成,電力申請共 | 1 | 式
(接地工事)
| A種(PAS) |  | 14φ1500L-3連×2組 | 1 | 箇所
| A・D種共同 | 銅板式 | 900*900*1.5t | 1 | 箇所
| B種共同 | 銅板式 | 900*900*1.5t | 1 | 箇所
| D種(ELB) |  | 14φ1500L-3連×1組 | 1 | 箇所
| E0(測定用) |  | 10φ*1000L | 2 | 箇所
| 接地埋設標識 | 金属製 | 測定共 | 3 | 箇所
| 接地埋設標識 | ｺﾝ柱用 | 測定共 | 1 | 箇所
小計
(11) | 構内配電線路設備
(11)-1 | 低圧電力幹線・警報 |  |  | 1 | 式
(11)-2 | 屋外照明灯 |  |  | 1 | 式
計
(11)-1 | 低圧電力幹線・警報 |  | (図面番号E-5参照)
| 電線管 | 露出 | GZ42 | 1 | ｍ
| ケーブル保護管 | 地中 | FEP30 | 68 | ｍ
| ケーブル保護管 | 地中 | FEP40 | 352 | ｍ
| ケーブル保護管 | 地中 | FEP50 | 797 | ｍ
| ケーブル保護管 | 地中 | FEP80 | 727 | ｍ
| 異種管接続材 |  | H型 40 | 1 | 個
| プルボックス | SUS | 400*400*200 ET付 | 1 | 個
| EM-IE線 | ｺﾛｶﾞｼ | 5.5゜ | 2 | ｍ
| EM-IE線 | FEP | 5.5゜ | 44 | ｍ
| EM-IE線 | ｺﾛｶﾞｼ | 38゜ | 4 | ｍ
| EM-IE線 | FEP | 38゜ | 136 | ｍ
| EM-CEケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 38゜-2C | 1 | ｍ
| EM-CEケーブル | FEP | 38゜-2C | 157 | ｍ
| EM-CETケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 22゜ | 2 | ｍ
| EM-CETケーブル | FEP | 22゜ | 42 | ｍ
| EM-CETケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 150゜ | 2 | ｍ
| EM-CETケーブル | FEP | 150゜ | 68 | ｍ
| EM-CEEケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 2゜-2C | 2 | ｍ
| EM-CEEケーブル | FEP | 2゜-2C | 68 | ｍ
| 導入線 | FEP | 1.2mm ビニール被覆 | 1456 | ｍ
| ケーブル接続材 | M2型 | CE38゜-2C レンジ注入,直線接続 | 1 | 箇所
| ハンドホール(HHA～HHH) |  | H2-9,R8K60,セパレータ付 | 8 | 基 |  |  | 代価-13
| 土工事 |  |  | 1 | 式 |  |  | 代価-14
小計
(11)-2 | 屋外照明 |  | (図面番号E-5,7,12参照)
| ケーブル保護管 | 地中 | FEP30 | 301 | ｍ
| 電線管 | 地中 | VE16 | 20 | ｍ
| EM-IE線 | 管内 | 2 | 20 | ｍ
| EM-CEケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 3.5゜-3C | 39 | ｍ
| EM-CEケーブル | ｺﾛｶﾞｼ | 5.5゜-4C | 271 | ｍ
| EM-CEケーブル | FEP | 5.5゜-4C | 15 | ｍ
| 導入線 | FEP | 1.2mm ビニール被覆 | 30 | ｍ
| 照明灯d(Hf400W相当) |  | ポールTB-4.5 (ベース式4.5ｍ) | 10 | 基
| 同上コンクリート基礎 |  | 600*600*1300H(GL+4.5m） | 10 | 基
| D種接地工事 | 打込式 | 14φ*1500L×1 | 10 | 箇所
| 土工事 |  |  | 1 | 式 |  |  | 代価-15
小計
(12) | 構内通信線路 |  | (図面番号E-5,7参照)
| ケーブル保護管 | 地中 | FEP50 | 388 | ｍ
| 電線管 | 露出 | GZ54 | 20 | ｍ
| 電線管 | 地中 | VE16 | 6 | ｍ
| 異種管接続材 |  | H型 50 | 5 | 個
| EM-IE線 | 管内 | 5.5゜ | 7 | ｍ
| EM-FCPEESケーブル | FEP | 1.2-20P | 157 | ｍ
| EM-FCPEESケーブル | 管内 | 1.2-20P | 1 | ｍ
| 導入線 | FEP | 1.2mm ビニール被覆 | 232 | ｍ
| 導入線 | 管内 | 1.2mm ビニール被覆 | 20 | ｍ
| ケーブル接続材 | MZ2型 | FCPEES1.2-20P レンジ注入,直線接続 | 1 | 箇所
| ハンドホール(HH1～HH3) |  | H1-9,R8K60 | 3 | 基 |  |  | 代価-16
| 電話保安器箱 |  | 屋外型 5P | 1 | 面
| D種接地工事 | 打込式 | 14φ*1500L×1 | 1 | 箇所
| 土工事 |  |  | 1 | 式 |  |  | 代価-17
小計
(13) | 既設構内配電線路撤去 |  | (図面番号E-27,28参照)
| コンクリート柱 |  | 12m-19㎝-350㎏ | 6 | 本 |  |  | ※抜柱後の舗装、埋戻し等含む
| 同上用支線 |  | 38゜ | 2 | 本
| 支線用腕金 |  | 1.2 | 1 | 本
| クローラクレーン |  | 4.9t吊り | 1 | 式
| 高所作業車 |  | 16m トラック架台リフト | 1 | 式
| 柱上配電盤1 | 図示 | 鋼板製 | 1 | 面
| 柱上配電盤2 | 図示 | 鋼板製 | 1 | 面
| 柱上変圧器 |  | Tr1 腕金等含む | 1 | 台
| 柱上変圧器 |  | Tr2 腕金等含む | 1 | 台
| 柱上変圧器 |  | Tr3 腕金等含む | 1 | 台
| PCB分析費 |  | 変圧器×3台分 | 3 | 検体
| 6KV CVTケーブル | 管内 | 38゜ | 40 | ｍ
| OE線 | 架空 | 38゜ | 42 | ｍ
| 腕金 |  | 碍子等含む | 18 | 本
| 6KV CVTケーブル | 架空 | 38゜ | 6 | 径間
| 同上用メッセンジャーワイヤー |  | 付属品共 | 178 | ｍ
| 終端支持腕金 |  | ブラケット共 | 2 | 本
| CVTケーブル | 管内 | 100゜ | 8 | ｍ
| CVTケーブル | 架空 | 100゜ | 2 | 径間
| 同上用メッセンジャーワイヤー |  | 付属品共 | 37 | ｍ
| CVTケーブル | 架空 | 38゜ | 2 | 径間
| 同上用メッセンジャーワイヤー |  | 付属品共 | 41 | ｍ
| 交通誘導員 |  |  |  | 人
| 運搬処分費 |  |  | 1 | 式 |  |  | ※既設コンクリート柱、変圧器等
小計

## 代価表
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
代価-1 | 電灯幹線土工事
| 掘削 機械 |  | バックホウ0.13㎥ | 3.72 | ㎥
| 埋戻し 機械 |  | バックホウ0.13㎥ | 3.72 | ㎥
| 埋設表示シート |  | 150巾ﾀﾞﾌﾞﾙ | 5.1 | ｍ
計
改め
代価-2 | 電灯二次側(電灯)土工事
| 掘削 機械 |  | バックホウ0.13㎥ | 5.27 | ㎥
| 埋戻し 機械 |  | バックホウ0.13㎥ | 5.27 | ㎥
| 埋設表示シート |  | 150巾ﾀﾞﾌﾞﾙ | 15.2 | ｍ
計
改め
代価-3 | 動力幹線土工事
| 掘削 機械 |  | バックホウ0.13㎥ | 2.58 | ㎥
| 埋戻し 機械 |  | バックホウ0.13㎥ | 2.58 | ㎥
| 埋設表示シート |  | 150巾ﾀﾞﾌﾞﾙ | 8.5 | ｍ
計
改め
代価-4 | 構内情報通信網土工事
| 掘削 機械 |  | バックホウ0.13㎥ | 2.21 | ㎥
| 埋戻し 機械 |  | バックホウ0.13㎥ | 2.21 | ㎥
| 埋設表示シート |  | 150巾ﾀﾞﾌﾞﾙ | 4.2 | ｍ
計
改め
代価-5 | スコアボード操作卓取付・補修
| スコアボード操作卓取付電工 |  | ワンショットリモコン36L |  | 人
| 表面塗装(平板) |  | 500*400*150 | 0.77 | ㎡
計
改め
代価-6 | スコアボード土工事
| 掘削 機械 |  | バックホウ0.13㎥ | 2.66 | ㎥
| 埋戻し 機械 |  | バックホウ0.13㎥ | 2.66 | ㎥
| 埋設表示シート |  | 150巾ﾀﾞﾌﾞﾙ | 6.9 | ｍ
計
改め
代価-7 | 引込柱
| コンクリート柱 |  | 12m-19㎝-500㎏ | 1 | 本
| コンクリート根伽 |  | 電力型 バンド付 | 1 | 個
| 底板 |  | 2号 | 2 | 個
| 足場ボルト |  | CP用 | 24 | 本
| 再生砕石作業 |  | 基礎下 厚50～100mm | 0.6 | ㎥
| クローラクレーン |  | 4.9t吊り | 1 | 日
計
改め
代価-8 | 支線
| 亜鉛メッキ鋼より線 |  | 38゜ | 20 | ｍ
| 強力バンド |  | 19㎝ | 1 | 個
| 丸形シンブル |  | 18mm | 2 | 本
| 巻き付けグリップ |  | 38゜ | 4 | 本
| ステーブロック |  | 500*200ロッド付 | 1 | 組
| 支線ガード |  | 2200L | 1 | 本
| 玉碍子 |  |  | 1 | 個
| 手間 |  | 雑材含む | 1 | 式
計
改め
代価-9 | 装柱材
| 軽腕金 |  | 1.8㋪ | 2 | 本
| 軽腕金 |  | 1.2㋣ | 1 | 本
| 丸型アームタイ |  | 2.3*25.4*945 | 2 | 本
| 横ピン取付金具 |  | ㋢電線用 | 3 | 個
| 高圧ピン碍子 |  | 普通形 | 3 | 個
| 自在バンド |  | 160-240 | 5 | 個
| 自在バンド |  | 220-300 | 5 | 個
| 強力バンド |  | 190φ | 1 | 個
| 片ベソバンド |  | 210φ | 2 | 個
| 中線引留金具 |  | CP用 | 1 | 個
| Ｕボルト |  | 13*200mm | 2 | 個
| ねじりストラップ |  |  | 2 | 個
計
改め
代価-10 | 機器搬入費
搬入基準単価：63,400円/t
| キュービクル搬入 2.7×2.0×2.3H(2.4t) |  | 193㎏/㎥ 補正2.0 | 4.8 | t |  |  | ※容積品200㎏/㎥未満
| 単相変圧器搬入 0.48×0.515×0.685H(0.215t) |  | 1270㎏/㎥ 補正1.3 | 0.2795 | t |  |  | ※重量品250㎏/㎥未満
| 三相変圧器搬入 0.51×0.45×0.685H(0.19t) |  | 1209㎏/㎥ 補正1.3 | 0.247 | t |  |  | ※重量品250㎏/㎥未満
計
改め
代価-11 | 受変電設備土工事
| 掘削 機械 |  | バックホウ0.28㎥ | 0.92 | ㎥
| 埋戻し 機械 |  | バックホウ0.28㎥ | 0.92 | ㎥
| 埋設表示シート |  | 150巾ﾀﾞﾌﾞﾙ | 2 | ｍ
計
改め
代価-12 | キュービクルコンクリート基礎工事
| 掘削 機械 |  | バックホウ0.28㎥ | 1.32 | ㎥
| 埋戻し 機械 |  | バックホウ0.28㎥ | 0.58 | ㎥
| 残土 |  | 場外 | 0.74 | ㎥
| 捨てコンクリート |  | 人力 | 0.37 | ㎥
| 砂利事業 |  |  | 1.12 | ㎥
| コンクリート |  | 人力 | 3.45 | ㎥
| 型枠 |  |  | 5.3 | ㎥
| 鉄筋 |  | D13 | 0.2 | t
| 天端金型押さえ |  |  | 7.2 | ㎡
計
改め
代価-13 | ハンドホール(HHA～HHH)
| ハンドホール |  | H2-9 R8K60 | 1 | 基
| 根切り |  |  | 5.47 | ㎥
| 砕石 |  |  | 0.158 | ㎥
| 埋戻し |  |  | 3.98 | ㎥
| 残土処分 |  |  | 1.5 | ㎥
| 据付費 |  |  | 1.29 | ｔ
| セパレーター |  | 塩ビ製 900M | 1 | 枚
計
改め
代価-14 | 構内配電線路土工事
| 掘削 機械 |  | バックホウ0.28㎥ | 222.49 | ㎥
| 埋戻し 機械 |  | バックホウ0.28㎥ | 222.49 | ㎥
| 埋設表示シート |  | 150巾ﾀﾞﾌﾞﾙ | 281 | ｍ
計
改め
代価-15 | 屋外照明土工事
| 掘削 機械 |  | バックホウ0.28㎥ | 82.95 | ㎥
| 埋戻し 機械 |  | バックホウ0.28㎥ | 82.95 | ㎥
| 埋設表示シート |  | 150巾ﾀﾞﾌﾞﾙ | 284 | ｍ
計
改め
代価-16 | ハンドホール(HH1～HH3)
| ハンドホール |  | H2-9 R8K60 | 1 | 基
| 根切り |  |  | 3.73 | ㎥
| 砕石 |  |  | 0.08 | ㎥
| 埋戻し |  |  | 3.04 | ㎥
| 残土処分 |  |  | 0.69 | ㎥
| 据付費 |  |  | 0.71 | ｔ
代価-17 | 構内通信線路土工事
| 掘削 機械 |  | バックホウ0.28㎥ | 30.03 | ㎥
| 埋戻し 機械 |  | バックホウ0.28㎥ | 30.03 | ㎥
| 埋設表示シート |  | 150巾ﾀﾞﾌﾞﾙ | 57.2 | ｍ