## 表紙
工 事 設 計 書
工事件名 | 善誘館小学校受水槽更新工事
施工個所 | 甲府市朝気一丁目２番５２号
本数量及び型番は参考とする
|  | 設 計 書 作 成 | 設計者 審 査 | 課 長
令和 6年 5月
教育部 教育総室 教育施設課
工事価格
消費税等相当額
設計総額
設 計 概 要
機械設備工事 一式 （受水槽＋ポンプ室工事、給水設備工事、排水設備工事、消火設備工事、換気設備工事、撤去工事）
建築工事 一式 （解体工事、フェンス工事）
電気設備工事 一式 （幹線動力設備工事、電灯コンセント設備工事）
〇受水槽＋ポンプ室 ステンレス製パネルタンク（溶接組立）ポンプ室併設型（飲用水槽１０ｍ３ 消火水槽１０ｍ３） １基
〇給水ポンプユニット ３台ローテーション２台並列交互運転 ４０φ×８０φ ３８０Ｌ／ｍｉｎ×３７ｍ （２．２×２）ｋＷ １組
〇屋内消火栓ユニット 流れ込み運転仕様ユニット型 ５０φ×３００Ｌ／ｍｉｎ×６６ｍ ５．５ｋＷ １台

## 総括
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
Ⅰ | 直 接 工 事 費
A | 機械設備工事 |  | 1 | 式
B | 建築工事 |  | 1 | 式
C | 電気設備工事 |  | 1 | 式
計
Ⅱ | 共 通 費
1 | 共通仮設費 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費等 |  | 1 | 式
計
合 計
Ⅲ | 消 費 税 等 相 当 額 |  | 1 | 式 |  |  | 10％
総 合 計
0
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
A | 機械設備工事
（1） | 受水槽＋ポンプ室工事 |  | 1 | 式
（2） | 給水設備工事 |  | 1 | 式
（3） | 排水設備工事 |  | 1 | 式
（4） | 消火設備工事 |  | 1 | 式
（5） | 換気設備工事 |  | 1 | 式
（6） | 撤去工事 |  | 1 | 式
A 機械設備工事 計
B | 建築工事
（1） | 解体工事 |  | 1 | 式
（2） | フェンス工事 |  | 1 | 式
B 建築工事 計
0
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
C | 電気設備工事
（1） | 幹線動力設備工事 |  | 1 | 式
（2） | 電灯コンセント設備工事 |  | 1 | 式
C 電気設備工事 計
0

## 1.受水
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
A | 機械設備工事
（1） | 受水槽＋ポンプ室工事
| 受水槽＋ポンプ室 WT-1 | ステンレス製パネルタンクポンプ室併設型 | 1 | 基
消火水槽 4×1×2.5H
| 飲用水槽 4×1×2.5H | ポンプ室 4×2.5×2.5H
平架台共
| コンクリート基礎工事 | 土工事共 | 1 | 式
（1）受水槽＋ポンプ室工事 計
0

## 2.給水
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
（2） | 給水設備工事
| 給水ポンプユニット WPU-1 | ３台ローテーション２台並列交互運転 | 1 | 組
| 40φ×80φ | 380L／ｍｉｎ×37ｍ×(2.2×2)kW
| 同上搬入据付費 |  | 1 | 式
| 水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIRR 75 地中配管 | 10 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIRR 100 地中配管 | 32 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 75 機械便所 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 同上離脱防止金具 | 100φ,75φ用 | 1 | 式
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 25 屋内一般 | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 100 屋内一般 | 30 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 20 機械便所 | 8 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 25 機械便所 | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 40 機械便所 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 80 機械便所 | 20 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 100 機械便所 | 7 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 50 屋外配管 | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
0
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 80 機械便所 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 100 機械便所 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 20 JIS-5K 管端防食 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 25 JIS-5K 管端防食 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 40 JIS-5K 管端防食 | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 50 JIS-5K 管端防食 | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 20 JIS-10K 管端防食 | 4 | 個 |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 25 JIS-10K 管端防食 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| バタフライバルブ | 80 ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ製品 NBR | 6 | 個 |  |  | 複合単価
| バタフライバルブ | 100 ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ製品 NBR | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 定水位バルブ | 80 ｽﾄﾚｰﾄ型 ﾗｲﾆﾝｸﾞ | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 鋳鉄製Ｙ形ストレーナー | 80 Y ﾗｲﾆﾝｸﾞ | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ボールタップ | 20 SUS球 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| ボールタップ | 25 SUS球 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| フレキシブル継手 | 20 300L SUS製 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| フレキシブル継手 | 25 300L SUS製 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| ゴム製防振継手 | 40 ゴム製球形 | 3 | 個 |  |  | 複合単価
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| ゴム製防振継手 | 80 ゴム製球形 | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| 埋設用可撓継手 | SUS304 80 750L | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 埋設用可撓継手 | SUS304 100 750L | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| Ｄ－Ｘ型不凍水栓柱 | 15 H=1200 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 吐水口回転型横水栓 | LF-7R-13-U | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 屋外配管支持架台 |  | 1 | 式
| 屋外配管足場 | 高所作業車 | 1 | 式
| 既存管取合せ | 切断・接続 | 1 | 式
| 凍結防止ヒーター巻き |  | 1 | 式
| 埋設表示テープ |  | 1 | 式
| 地中埋設標 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 犬走りｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾄ復旧費 |  | 1 | 式
| ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾄ復旧費 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
（2）給水設備工事 計

## 3.排水
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
（3） | 排水設備工事
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 地中配管 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 12 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 機械便所 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋外配管 | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
| ため桝 TA-1 | 400Ф×400H CB | 3 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 塩ビ桝 樹脂製蓋付 | SD90L100-200 500H以下 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 排水用金物 | 50 C金具 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 防虫網 | 100 NVP | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| 土工事 |  | 1 | 式
| 塗装工事 |  | 1 | 式
| 側溝側壁穴明け |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
（3）排水設備工事 計
0

## 4.消火
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
（4） | 消火設備工事
ＦＰＵ－１
| 屋内消火栓ポンプユニット | 流れ込み運転仕様ユニット型 | 1 | 台
50φ×300L／ｍｉｎ×66ｍ×5.5Ｋｗ
| 消火用補助水槽 | 鋼板製 容量200L TF-200型 | 1 | 組
| 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
| 消火補助水槽支持用平架台 | [-75×40×5×７ 4.2m | 1 | 式
| 消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管 | VS 100 地中配管 | 11 | ｍ |  |  | 複合単価
| 消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管 | VS 65 機械便所 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 20 屋内一般 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 32 屋内一般 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 50 屋内一般 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 50 機械便所 | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 65 機械便所 | 10 | ｍ |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 20 JIS-5K | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 50 JIS-10K | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 鋳鉄製ゲートベン | 65 JIS-10K | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 防虫網 | 32 NVP | 1 | 個 |  |  | 複合単価
0
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| フレキシブル継手 | 50 500L SUS製 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| フレキシブル継手 | 65 500L SUS製 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 既存管取合せ | 切断・接続 | 1 | 式
| 凍結防止ヒーター巻き |  | 1 | 式
| 埋設表示テープ |  | 1 | 式
| 地中埋設標 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
（4）消火設備工事 計

## 5.換気
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
（5） | 換気設備工事
スタンダードタイプ
| 換気扇 電気式 EF-1 | 200φ×558m3/h×14.5w | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| ウェザーカバー ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200φ用 防鳥網付 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
（5）換気設備工事 計
0

## 6.撤去
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
（6） | 撤去工事
| 給水ポンプ撤去費 | ２台 | 1 | 式
| 消火栓ポンプユニット撤去費 |  | 1 | 式
| 採水口撤去費 | コンクリート共 | 1 | 式
| 配管撤去費 | 弁類共 | 1 | 式
| 既存管切断、プラグ止め |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 廃材運搬費 |  | 1 | 式
| 廃材処分費 |  | 1 | 式
（6）撤去工事 計
0

## 1.解体
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
B | 建築工事
（1） | 解体工事
（解体工事費）
| 受水槽解体 | FRPﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ 32ｍ3 | 1 | 基
| 受水槽RC基礎解体 |  | 1 | ｹ所
| ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ撤去 | H=1800 | 39.4 | m
| ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ基礎撤去 | PC基礎 W=120 | 39.4 | m
| ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ |  | 36.8 | m
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 |  | 131 | ㎡
| 高架水槽ﾀﾝｸ解体 | FRPﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ 7.5ｍ3 | 1 | 基
（廃棄物運搬費）
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ |  | 1 | 式
| がれき |  | 1 | 式
| 鉄くず |  | 1 | 式
（廃棄物処分費）
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ |  | 1 | 式
| がれき |  | 1 | 式
0
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| ｶｯﾀｰ汚泥 |  | 1 | 式
| 鉄くず | 有価物控除 | 1 | 式
（2）解体工事 計

## 2.フェンス
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
（2） | フェンス工事
| 受水槽廻り | H=1800
| ﾊｲｸﾞﾘｯﾄﾌｪﾝｽ | 25.9ｍ | 1 | 式
| ﾌｪﾝｽ取付費 |  | 1 | 式
| 独立基礎費 |  | 18 | ｹ所
受水槽廻り
| ﾊｲｸﾞﾘｯﾄﾌｪﾝｽ片開き門扉 | H=1800 W=900 | 1 | ｹ所
| 門扉取付費 |  | 1 | 式
| 独立基礎費 |  | 2 | ｹ所
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り | H=1800
| ﾊｲｸﾞﾘｯﾄﾌｪﾝｽ | 21.9ｍ | 1 | 式
| ﾌｪﾝｽ取付費 |  | 1 | 式
| 独立基礎費 |  | 16 | ｹ所
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り
| ﾊｲｸﾞﾘｯﾄﾌｪﾝｽ片開き門扉 | H=1800 W=900 | 1 | ｹ所
| 門扉取付費 |  | 1 | 式
| 独立基礎費 |  | 2 | ｹ所
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄt=50 | 133 | ㎡
（2）フェンス工事 計
0

## 1.幹線
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
C | 電気設備工事
（1） | 幹線動力設備工事
| EM-IE電線 | 管内 5.5ﾟ | 54 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-IE電線 | PF・FEP 5.5ﾟ | 52 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-IE電線 | ころがし 5.5ﾟ | 6 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 5.5ﾟ-2Ｃ | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | PF・FEP 5.5ﾟ-2C | 17 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | ころがし 5.5ﾟ-2Ｃ | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 5.5ﾟ-3Ｃ | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | PF・FEP 5.5ﾟ-3C | 34 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | ころがし 5.5ﾟ-3Ｃ | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 14ﾟ-3C | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | PF・FEP 14ﾟ-3C | 17 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | ころがし 14ﾟ-3C | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-FPｹｰﾌﾞﾙ | 管内 14ﾟ-3C | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-FPｹｰﾌﾞﾙ | PF・FEP 14ﾟ-3C | 19 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-FPｹｰﾌﾞﾙ | ころがし 14ﾟ-3C | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
0
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| EM-CEEケーブル | 管内 2゜-3C | 13 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEEケーブル | PF・FEP 2゜-3C | 19 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEEケーブル | ころがし 2゜-3C | 6 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEEケーブル | 管内 2゜-4C | 18 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEEケーブル | PF・FEP 2゜-4C | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-CEEケーブル | ころがし 2゜-4C | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-HPケーブル | 管内 1.2-5P | 20 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-HPケーブル | ころがし 1.2-5P | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 電線管 | 隠蔽 PF28 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 GZ22 | 25 | ｍ |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 GZ28 | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 F2WP24 | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 F2WP30 | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 F2WP50 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| ケーブル保護管 | 地中 FEP30 | 38 | ｍ |  |  | 複合単価
| ケーブル保護管 | 地中 FEP50 | 70 | ｍ |  |  | 複合単価
防水形 SUS
| プルボックス | 200×200×200 ET付 | 4 | 個 |  |  | 複合単価
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
打込み式
| 接地工事 | 14φ*1.5ｍ3連 | 2 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 接地埋設標 | 金属製 測定共 | 2 | 枚 |  |  | 複合単価
| 電極棒 | 取付枠付 3極 4m | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 電極棒 | 取付枠付 4極 4m | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 機器接続費 | 電極取付結線 LF3P | 2 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 機器接続費 | 電極取付結線 LF4P | 2 | 箇所 |  |  | 複合単価
屋内用
| 電灯動力盤 | 図面参照 | 1 | 組 |  |  | 複合単価
| ハンドホール | H2-6 R2K60 | 1 | 基 |  |  | 複合単価
| 土工費 | GL-600 | 17 | ｍ |  |  | 代価-1
| 撤去工事費 | 既設幹線動力設備 | 1 | 式 |  |  | 複合単価
（1）幹線動力設備工事 計

## 2.電灯
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
（2） | 電灯コンセント設備工事
| EM-IE電線 | 管内 2.0 | 55 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-IE電線 | PF・FEP 2.0 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| EM-IE電線 | ころがし 2.0 | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 E25 | 18 | ｍ |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 F2WP24 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 丸形ボックス | 鋼製 2方出 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 丸形ボックス | 鋼製 3方出 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| スイッチボックス | 鋼製 1個用1方出 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 埋込スイッチ | 新金PL 1P15A×1 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 埋込コンセント | 2P15A×1E | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| サーモスイッチ | 露出型 100V2A | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 照明器具 | 図面参照 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 撤去工事費 | 既設電灯コンセント設備 | 1 | 式 |  |  | 複合単価
（2）電灯コンセント設備工事 計
0

## 1.共仮
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費（率算定分） | 共通仮設費率による算定 | 1 | 式
| 共通仮設費（積み上げ算定分） | 積み上げによる算定
| 仮囲い | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH=1.8m | 52.5 | ｍ
| 出入口 | ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄW=3.0H=1.8 | 1 | か所
１人程度
| 交通誘導員 | 工事稼働日常駐 30日程度 | 1 | 式
共通仮設費（積み上げ算定分） 小計
1 共通仮設費 計

## 代価
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
代価-1 | 土工費
| 根切 | 機械 | 0.7 | ㎥
| サンドクッション |  | 0.35 | ㎥
| 埋戻し | 機械 | 0.35 | ㎥
| 残土処理 |  | 0.35 | ㎥
| 埋設表示シート | 150巾ダブル | 1 | ｍ
計
改め