## 表紙
工 事 設 計 書
工 事 件 名 |  | 甲府商業高等学校受水槽更新工事
施 工 箇 所 |  | 甲府市上今井町300番地
本数量及び型番は参考とする
|  |  | 設 計 書 作 成 | 設計者 | 審 査 | 課 長 | 課 長
令和6年6月
教育部 教育総室 教育施設課

## 概要
| 工 事 価 格 |  |  | －
| 消費税等相当額 |  |  | －
| 設 計 総 額 |  |  | －
設 計 概 要
甲府商業高等学校受水槽更新工事
| １） | 屋外給水設備工事 | １ 式
| ２） | 屋内給水設備工事 | １ 式
| ３） | 排水設備工事 | １ 式
| ４） | 消火設備工事 | １ 式
| ５） | 受水槽基礎等工事 | １ 式
| ６） | 既存構造物取壊し工事 | １ 式
| ７） | 受水槽撤去後LPGバルク廻り改修工事 | １ 式
| ８） | 幹線動力設備工事 | １ 式
| ９） | 電灯コンセント設備工事 | １ 式

## 内訳書
記 号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
甲府商業高等学校受水槽更新工事 内訳書
Ⅰ | 直接工事費 |  |  | 1 | - | 式
Ⅱ | 共通費
| 共通仮設費 |  |  | 1 | - | 式
| 現場管理費 |  |  | 1 | - | 式
| 一般管理費等 |  |  | 1 | - | 式
共 通 費 計
| 合 計 |  |  | 1 | - | 式
Ⅲ | 消費税等相当額 |  | 10% | 1 | - | 式
| 総 合 計 |  |  | 1 | - | 式

## 詳細
記 号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
甲府商業高等学校受水槽更新工事
Ⅰ | 直接工事費
1 | 屋外給水設備工事 |  |  | 1 | - | 式
2 | 屋内給水設備工事 |  |  | 1 | - | 式
3 | 排水設備工事 |  |  | 1 | - | 式
4 | 消火設備工事 |  |  | 1 | - | 式
5 | 受水槽基礎等工事 |  |  | 1 | - | 式
6 | 既存構造物解体工事 |  |  | 1 | - | 式
受水槽撤去後バルク
7 | 廻り改修工事 |  |  | 1 | - | 式
8 | 幹線動力設備工事 |  |  | 1 | - | 式
9 | 電灯コンセント設備 |  |  | 1 | - | 式
合計
1 | 屋外給水設備工事
| 水道配水用ポリエチレン管 |  | 75 PE 地中配管 | 37 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道配水用ポリエチレン管 |  | 75 PE 屋外配管 | 10 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 水道配水用ポリエチレン管 |  | 50 PE 地中配管 | 19 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩ビ管 |  | 20 HI-VP 地中配管 | 8 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 100SU 屋外配管 | 9 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 不凍水栓柱 |  | D-X 15 H=1,200 | 1 |  | 組 |  |  | 複合単価
| 横水栓 |  | T200SNR13C | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| フレキ継手 |  | 埋設用 65A*500L | 1 | - | 本 |  |  | 複合単価
| 仕切弁 |  | 20GV 10K SUS | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 不凍水栓柱 |  | D-X2-2013100 | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 保温工事 |  |  | 1 | - | 式
| 既存配管切断接続切廻し |  | 継手類共 | 1 | - | 式
| アスファルトカッター |  | 処分・復旧共 | 1 | - | 式
| 土工事 |  | 地中埋設票・埋設ピン | 1 | - | 式
屋外給水設備工事 計
1 | 屋内給水設備工事
受水槽+ポンプ室+消火水槽
| SUS製ポンプ室付受水槽 | PTW | 平架台共 | 1 | - | 基 |  |  | 複合単価
制御盤付ﾕﾆｯﾄ型 3台ローテーション運転
| 自動給水装置 | PWU | 80*40*470L/min*55.3m*11.1(3.7*2)KW | 1 | - | 組
| 同上搬入据付費 |  |  | 1 | - | 式
スタンダード・SUSウェザーフード・防鳥網
| 換気扇 | FE 1 | 200φ*558m3/h*14.5W | 1 | - | 組 |  |  | 複合単価
| 基礎工事 |  | 給水装置・消火P・補給水P | 1 | - | 式 |  |  | 複合単価
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 100 SUS304 ハウジング 機械室 | 9 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 80 SUS304 ハウジング 機械室 | 4 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 50 SUS304 TPD 拡管式 機械室 | 16 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 25 SUS304 TPD 拡管式 機械室 | 5 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 20 SUS304 TPD 拡管式 機械室 | 5 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 定水位弁 |  | 50 ストレートタイプ 鉛レス フランジ | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| バタフライバルブ |  | 100A 10K ナイロンライニング | 3 | - | 個 |  |  | 複合単価
| バタフライバルブ |  | 80A 10K ナイロンライニング | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 仕切弁 |  | 50GV 10K SUS | 9 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 仕切弁 |  | 20GV 10K SUS | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 仕切弁 |  | 15GV 10K SUS | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| Y型ストレーナー |  | 50A | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| ボールタップ |  | 20A SUS球 | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価
| フレキシブル継手 |  | 100A SUS 250L | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価
| フレキシブル継手 |  | 50A SUS 250L | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価
| フレキシブル継手 |  | 20A SUS 250L | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価
| フレキシブル継手 |  | 80A ゴム製球形 | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| フレキシブル継手 |  | 50A ゴム製球形 | 3 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 電極保持器 |  | 50A*5P 電極棒共 | 2 | - | 組 |  |  | 複合単価
| 横水栓 |  | 回転式 非常時用 13mm | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 凍結防止ヒーター巻き |  |  | 1 | - | 式
| 保温工事 |  |  | 1 | - | 式
屋内給水設備工事 計
3 | 排水設備工事
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 100SU 機械室 | 33 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル管 |  | 100VP 屋外配管 | 32 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ビニル管 |  | 50VP 屋外配管 | 8 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 仕切弁 |  | 50GV 10K SUS | 2 |  | 個 |  |  | 複合単価
100*200 FR-S SUS製
| 間接排水受金物 |  | 防虫網共 | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価
100*150 FR-S SUS製
| 間接排水受金物 |  | 防虫網共 | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価
排水設備工事 計
4 | 消火設備工事
屋内消火栓用ユニット形(呼水槽なし)
| 消火ポンプユニット | PFU | 50*40*300L/min*81.5m*7.5kw | 1 | - | 組
消火配管充水用
| 消火用補給水ポンプ | PMU | 32*48L/min*30m*0.75KW | 1 | - | 組
| 機器搬入据付費 |  |  | 1 | - | 式
| 外面被覆鋼管 |  | 65VS 地中配管 | 15 | - | m |  |  | 複合単価
| 配管用炭素鋼鋼管 |  | 65SGP 屋外配管 | 106 | - | m |  |  | 複合単価
| 配管用炭素鋼鋼管 |  | 65SGP 機械室 | 12 | - | m |  |  | 複合単価
| 配管用炭素鋼鋼管 |  | 40SGP 機械室 | 4 | - | m |  |  | 複合単価
| 配管用炭素鋼鋼管 |  | 32SGP 機械室 | 2 | - | m |  |  | 複合単価
| 配管用炭素鋼鋼管 |  | 25SGP 機械室 | 2 | - | m |  |  | 複合単価
| 配管用炭素鋼鋼管 |  | 20SGP 機械室 | 2 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 配管架台 |  |  | 65 | - | 組 |  |  | 複合単価
| 仕切弁 |  | 65GV 10K SUS | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 仕切弁 |  | 50GV 10K SUS | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 仕切弁 |  | 32GV 10K SUS | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 仕切弁 |  | 25GV 10K SUS | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 逆止弁 |  | 32A 10K SUS | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| フレキ継手 |  | 65A*500L SUS製 | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価
| フレキ継手 |  | 40A*300L SUS製 | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| フレキ継手 |  | 32A*300L SUS製 | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価
| フレキ継手 |  | 25A*300L SUS製 | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| フレキ継手 |  | 20A*300L SUS製 | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 凍結防止ヒーター巻き |  |  | 1 | - | 式 |  |  | 複合単価
| 電極保持器 |  | 50A*3P 電極棒共 | 1 | - | 組 |  |  | 複合単価
25A SUS球 FM-3FB
| ボールタップ |  | 定水位弁機能付 一体型 | 1 | - | 組 |  |  | 複合単価
100*200 FR-S SUS製
| 間接排水受金物 |  | 防虫網共 | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
100*150 FR-S SUS製
| 間接排水受金物 |  | 防虫網共 | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 保温工事 |  |  | 1 | - | 式
| 切断・接続 |  | 継手類共 | 1 | - | 式
| 土工事 |  | 地中埋設票 | 1 | - | 式
消火設備工事 計
5 | 受水槽基礎等工事
| 直接仮設 |  |  | 85.1 | - | ㎡
密粒度アスコン（50mm）
| アスファルト舗装撤去 |  | 路盤RC40～0（150mm） | 21.1 | - | ㎡
アスファルト舗装
| カッター入れ |  |  | 30 | - | ｍ
| 根切り |  | 小規模土工 | 41.5 | - | ㎥
| 埋戻し |  | 小規模土工 | 6.3 | - | ㎥
| 土工機械運搬 |  |  | 2 | - | 往復
| 砂利地業 |  |  | 16.4 | - | ㎥
Fc=18N/m㎡
| 捨コンクリート地業 | 普通 | 材工共 | 3 | - | ㎥
D10
| 鉄筋 | SD295A | 材工共 | 27.2 | - | kg
D13
| 鉄筋 | SD295A | 材工共 | 1227 | - | kg
Fc=21N/m㎡
| 基礎コンクリート | 普通 | 材工共 | 21.3 | - | ㎥
| 打放し合板型枠 | B種 | 運搬、打放し面補修共 | 36.9 | - | ㎡
| スリーブ |  | フェンス柱脚用 | 14 | - | か所
| コンクリート天端仕上 |  | コンクリート直均し | 47 | - | ㎡
コンクリート直均し
| コンクリート天端仕上 |  | 幅200mm | 22.3 | - | ｍ
朝日フェンス
| メッシュフェンス |  | UN-A1800同等 | 21.3 | - | ｍ
| メッシュフェンス扉 |  | 幅1000mm | 1 | - | か所
| 砂利敷き |  | 厚50mm | 12.6 | - | ㎡
密粒度アスコン（50mm）
| アスファルト舗装復旧 |  | 路盤RC40～0（150mm） | 21.1 | - | ㎡
ダンプトラック運転 4ｔ積
| 発生材運搬 |  | 近距離 | 20 | - | 台
| 発生材処分 |  | アスファルト塊 | 2.4 | - | ｔ
アスファルト舗装路盤
| 発生材処分 |  | 砂利（RC40～0） | 4.7 | - | ｔ
発生材積込み含む
受水槽基礎等工事 計
6 | 既存構造物解体工事
6-1 | 既存倉庫とりこわし
| 直接仮設 |  |  | 1 | - | 式
| CB造建物躯体解体 |  | 発生材積込み含む | 8.8 | - | ㎥
| S造屋根解体 |  | 発生材積込み含む | 29.7 | - | ㎡
| RC造土間基礎解体 |  | 発生材積込み含む | 3.3 | - | ㎥
| 内部造作解体 |  | 発生材積込み含む | 18.1 | - | ㎡
| 残置物積込み |  |  | 1 | - | 式
| 発生材運搬 |  | コンクリート塊（有筋） | 28.9 | - | ｔ
| 発生材運搬 |  | 木くず | 0.3 | - | ㎥
| 発生材運搬 |  | がれき類その他 | 0.1 | - | ㎥
| 発生材運搬 |  | 有価物（鉄） | 0.5 | - | ｔ
| 発生材運搬 |  | 残置物 | 1 | - | 式
| 発生材処分 |  | コンクリート塊（有筋） | 28.9 | - | ｔ
| 発生材処分 |  | 木くず | 0.3 | - | ㎥
| 発生材処分 |  | がれき類その他 | 0.1 | - | ㎥
| 発生材処分 |  | 有価物（鉄） | 0.5 | - | ｔ
| 発生材処分 |  | 残置物 | 1 | - | 式
CB造W1,900*D900*H2,000
6-2 | 既存プロパン庫とりこわし |  | 土間、基礎 処分共 | 1 | - | 式
小計
6-3 | 既存車庫とりこわし
| 直接仮設 |  |  | 1 | - | 式
屋根・外壁共
| S造建物上屋解体 |  | 発生材積込み含む | 15 | - | ㎡
| RC造土間基礎解体 |  | 発生材積込み含む | 6.3 | - | ㎥
| 発生材運搬 |  | コンクリート塊（有筋） | 15 | - | ｔ
| 発生材運搬 |  | 有価物（鉄） | 0.7 | - | ｔ
| 発生材処分 |  | コンクリート塊（有筋） | 15 | - | ｔ
| 発生材処分 |  | 有価物（鉄） | 0.7 | - | ｔ
小計
既存受水槽・
6-4 | ポンプ室とりこわし
| 直接仮設 |  |  | 1 | - | 式
無筋コンクリート共
| RC造建物躯体解体 |  | 発生材積込み含む | 19.1 | - | ㎥
| RC造建物基礎解体 |  | 発生材積込み含む | 10.5 | - | ㎥
RC造建物基礎
| コンクリートカッター入れ |  |  | 43 | - | ｍ
| RC造建物基礎 |  | 径300mm
| 底部穴あけ |  | 発生材積込み含む | 3 | - | か所
設備機器共
| 内部造作解体 |  | 発生材積込み含む | 30.2 | - | ㎡
高1800mm 基礎共
| フェンス解体 |  | 発生材積込み含む | 6.5 | - | ｍ
| 解体後埋戻し |  |  | 23.3 | - | ㎥
| 発生材運搬 |  | コンクリート塊（無筋） | 0.8 | - | ｔ
| 発生材運搬 |  | コンクリート塊（有筋） | 70.3 | - | ｔ
| 発生材運搬 |  | 廃プラスチック | 0.5 | - | ㎥
| 発生材運搬 |  | がれき類その他 | 3.1 | - | ㎥
| 発生材運搬 |  | 有価物（鉄） | 1.4 | - | ｔ
| 発生材運搬 |  | 有価物（ステンレス） | 24.8 | - | kg
| 発生材処分 |  | コンクリート塊（無筋） | 0.8 | - | ｔ
| 発生材処分 |  | コンクリート塊（有筋） | 70.3 | - | ｔ
| 発生材処分 |  | 廃プラスチック | 0.5 | - | ㎥
| 発生材処分 |  | がれき類その他 | 3.1 | - | ㎥
| 発生材処分 |  | 有価物（鉄） | 1.4 | - | ｔ
| 発生材処分 |  | 有価物（ステンレス） | 24.8 | - | kg
小計
6-5 | PH高架水槽とりこわし
| 直接仮設 |  |  | 1 | - | 式
鉄骨架台共
| 高架水槽解体 |  | 発生材積込み含む | 1 | - | 式
高架水槽（FRP製断熱材
| 発生材運搬 |  | サンドイッチ板） タラップ共 | 1 | - | 式
| 発生材運搬 |  | 有価物（鉄） | 0.2 | - | ｔ
高架水槽（FRP製断熱材
| 発生材処分 |  | サンドイッチ板） タラップ共 | 1 | - | 式
| 発生材処分 |  | 有価物（鉄） | 0.2 | - | ｔ
小計
既存構造物解体工事 合計
受水槽撤去後バルク
7 | 廻り改修工事
| 直接仮設 |  |  | 9 | - | ㎡
朝日フェンス
| メッシュフェンス |  | AR-A H=1800 | 8 | - | ｍ
| メッシュフェンス扉 |  | 幅1000mm | 1 | - | か所
| 消火器ボックス・表示板移設 |  |  | 1 | - | 式
受水槽撤去後バルク
廻り改修工事 計
8 | 電気設備工事
幹線動力設備工事
| EM-IE電線 | 管内 | 5.5ﾟ×1 | 42 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 22ﾟ | 15 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | ピット | 22ﾟ | 10 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | FEP | 22ﾟ | 4 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | ﾗｯｸ | 22ﾟ | 72 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 架空 | 22ﾟ | 22 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-FPｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 22ﾟ-3C | 17 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-FPｹｰﾌﾞﾙ | ピット | 22ﾟ-3C | 10 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-FPｹｰﾌﾞﾙ | FEP | 22ﾟ-3C | 4 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-FPｹｰﾌﾞﾙ | ﾗｯｸ | 22ﾟ-3C | 72 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-FPｹｰﾌﾞﾙ | 架空 | 22ﾟ-3C | 22 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 5.5ﾟ-2C | 17 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | ピット | 5.5ﾟ-2C | 10 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | FEP | 5.5ﾟ-2C | 4 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | ﾗｯｸ | 5.5ﾟ-2C | 72 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 架空 | 5.5ﾟ-2C | 22 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-FPｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 5.5ﾟ-3C | 14 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-FPｹｰﾌﾞﾙ | ピット | 5.5ﾟ-3C | 10 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-FPｹｰﾌﾞﾙ | FEP | 5.5ﾟ-3C | 4 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-FPｹｰﾌﾞﾙ | ﾗｯｸ | 5.5ﾟ-3C | 72 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-FPｹｰﾌﾞﾙ | 架空 | 5.5ﾟ-3C | 22 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-CEESｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 1.25ﾟ-5C | 48 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 1.2-2C | 7 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 1.2-5P | 28 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 1.2-5P | 81 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | FEP | 1.2-5P | 4 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | ﾗｯｸ | 1.2-5P | 80 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 架空 | 1.2-5P | 16 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 1.2-5P | 27 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 1.2-5P | 81 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | PF | 1.2-5P | 4 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | ﾗｯｸ | 1.2-5P | 80 | - | m |  |  | 複合単価
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 架空 | 1.2-5P | 16 | - | m |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 | (E25) | 13 | - | m |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 | (E31) | 12 | - | m |  |  | 複合単価
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出 | (VE16) | 1 | - | m |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 | (GZ16) | 33 | - | m |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 | (GZ28) | 33 | - | m |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 | (GZ36) | 7 | - | m |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 | (GZ54) | 8 | - | m |  |  | 複合単価
| 2種金属製可とう電線管 |  | ﾋﾞﾆﾙ被覆F2(17)WP | 8 | - | 個所 |  |  | 複合単価
| 2種金属製可とう電線管 |  | ﾋﾞﾆﾙ被覆F2(30)WP | 4 | - | 個所 |  |  | 複合単価
| 2種金属製可とう電線管 |  | ﾋﾞﾆﾙ被覆F2(38)WP | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 |  | 地中（ＦＥＰ50） | 12 | - | m |  |  | 複合単価
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM |  | 1段積 200A | 80 | - | m |  |  | 複合単価
| 屋上支持材 | SUS | L=450 ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付 | 53 | - | 個 |  |  | 複合単価
| ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔ- 14 |  | 15ｍ | 1 | - | 径間 |  |  | 複合単価
| ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔ- 38 |  | 5ｍ | 1 | - | 径間 |  |  | 複合単価
| ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔ- 38 |  | 15ｍ | 1 | - | 径間 |  |  | 複合単価
| 防水形ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS | 150*150*150ET付 | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 防水形ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS | 300*300*300ET付 | 4 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 接地工事 |  | 打込式 14φ*1.5m3連 | 2 | - | 個所 |  |  | 複合単価
| 開閉器盤 |  | ELCB2P2E50/20 | 1 | - | 面 |  |  | 複合単価
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修費 |  |  | 1 | - | 式 |  |  | 複合単価
| 天井点検口 | ｱﾙﾐ | 450*450(既存天井) | 1 | - | ヶ所 |  |  | 複合単価
| 低圧装柱材 |  | 両引き留め 3W | 1 | - | 式 |  |  | 複合単価
| 別途機器接続費 |  | 電極取付結線 LF3P | 1 | - | ヶ所 |  |  | 複合単価
| 別途機器接続費 |  | 電極取付結線 LF5P | 2 | - | ヶ所 |  |  | 複合単価
| 撤去費 |  |  | 1 | - | 式 |  |  | 複合単価
| 土工費 |  |  | 1 | - | 式 |  |  | 複合単価
| はつり補修 |  | 貫通口 30φ、75φ | 1 | - | 式 |  |  | 複合単価
幹線動力設備工事 計
9 | 電灯コンセント設備工事
| EM-IE電線 | 管内 | 2.0×1 | 44 | - | m |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 | ﾄﾞﾌﾞ漬ｹ(GZ16) | 5 | - | m |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 | ﾄﾞﾌﾞ漬ｹ(GZ22) | 9 | - | m |  |  | 複合単価
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 鋼製 | 1個用1方出 25(22) | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 鋼製 | 1個用2方出 25(22) | 2 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 大型PL | 1P15A×1+2P15A×1 | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ |  | 2P15A×2ET | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| ｻｰﾓｽｲｯﾁ |  | 100V2A 露出形 | 1 | - | 個 |  |  | 複合単価
| 照明器具 |  | LSS1MP/RP-2200LM LN | 1 | - | 台 |  |  | 複合単価
電灯コンセント設備工事 計
Ⅱ | 共通仮設費
（共通仮設費（率分））
| 共通仮設費（率分） |  |  | 1 | - | 式 |  |  | 共通費算定表による
計
（共通仮設費（積上））
工事施設費
単管+防音シート張り
| 仮囲い |  | 高3.0ｍ 期間4か月 運搬共 | 39.1 | - | ｍ
シートゲート 幅3.6×高4.5ｍ
| 出入口 |  | 期間4か月 運搬共 | 1 | - | 箇所
キャスターゲート 幅5.4×高1.8ｍ
| 出入口 |  | 期間4か月 運搬共 | 1 | - | 箇所
| アスベスト含有調査 | 定性分析 | 受水槽・車庫・倉庫・プロパン庫 | 4 | - | 箇所
計
合計