## 表紙
工 事 設 計 書
工 事 件 名 |  | 中央消防署空調設備改修工事
施 工 箇 所 |  | 甲府市丸の内一丁目１番19号
本数量及び型番は参考とする
|  |  | 設 計 書 作 成 | 設計者 | 審 査 | 課 長 | 課 長
令和6年 10月
甲府地区広域行政事務組合

## 概要
| 工 事 価 格 | －
| 消費税等相当額 | －
| 設 計 総 額 | －
設 計 概 要
既設の冷媒配管を再使用し、空調機器を取替える。
ビルマルチ用室外機 3基
天井カセット形等室内機 34台

## 内訳書
記号 | 名 称 | 品 質 | 寸 法 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
中央消防署空調設備改修工事 内訳書
Ⅰ | 直接工事費
1 | 空調設備工事 |  |  | 1 | - | 式
計
Ⅱ | 共通費
1 | 共通仮設費 |  |  | 1 | - | 式
2 | 現場管理費 |  |  | 1 | - | 式
3 | 一般管理費等 |  |  | 1 | - | 式
計
工事価格
Ⅲ | 消費税等相当額 |  | 10% | 1 | - | 式
設計総額
Ⅰ | 直接工事費
1 | 空調設備工事
ACP-1 | ビル用マルチエアコン室外機 |  | 冷房63.0㎾ 暖房69.0㎾ | 1 | - | 基 |  |  | PUHY-RP630DMG9同等品
|  |  | φ3×200V×21.0ｋｗ | [5 empty] | 構成 PUHY-RP280DMG9 PUHY-RP335DMG9
| 防振架台 |  |  | 2 | - | 台 |  |  | CDJ-C922A同等品
| 分岐管キット |  |  | 1 | - | 組 |  |  | CMY-RP400BKG4同等品
ACP1-1 | 2方向天井ｶｾｯﾄ形室内機 |  | 冷房5.6㎾ 暖房6.3㎾ | 6 | - | 台 |  |  | PLFY-P56LMG9同等品
| カセット用化粧パネル |  |  | 6 | - | 個 |  |  | CMP-P71LWHG6同等品
ACP1-2 | 4方向天井ｶｾｯﾄ形室内機 |  | 冷房4.5㎾ 暖房5.0㎾ | 1 | - | 台 |  |  | PLFY-P45HMG9同等品
| 標準パネル |  |  | 1 | - | 個 |  |  | PLP-P160HWH同等品
ACP1-3 | 4方向天井ｶｾｯﾄ形室内機 |  | 冷房3.6㎾ 暖房4.0㎾ | 2 | - | 台 |  |  | PLFY-P36HMG9同等品
| 標準パネル |  |  | 2 | - | 個 |  |  | PLP-P160HWH同等品
ACP1-4 | 4方向天井ｶｾｯﾄ形室内機 |  | 冷房2.8㎾ 暖房3.2㎾ | 3 | - | 台 |  |  | PLFY-P28HMG9同等品
| 標準パネル |  |  | 3 | - | 個 |  |  | PLP-P160HWH同等品
ACP1-5 | 4方向天井ｶｾｯﾄ形室内機 |  | 冷房2.8㎾ 暖房3.2㎾ | 1 | - | 台 |  |  | PLFY-P28HMG9同等品
| 標準パネル |  |  | 1 | - | 個 |  |  | PLP-P160HWH同等品
ACP1-6 | 2方向天井ｶｾｯﾄ形室内機 |  | 冷房4.5㎾ 暖房5.0㎾ | 3 | - | 台 |  |  | PLFY-P45LMG9同等品
| ﾘﾌﾟﾚｰｽﾊﾟﾈﾙ(標準ﾀｲﾌﾟ) |  |  | 3 | - | 個 |  |  | PAC-KW45LWR同等品
ACP1-7 | 天井埋込形 室内機 |  | 冷房7.1㎾ 暖房8.0㎾ | 1 | - | 台 |  |  | PEFY-P71MG9同等品
| ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ |  |  | 1 | - | 個 |  |  | PAC-KE71TB同等品
| ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 1 | - | 組 |  |  | PAC-KE86LAF同等品
| キャンパス継手 |  | 600×340×250L | 2 | - | 個
| 分岐管 |  |  | 3 | - | 個
ACP-2 | ビル用マルチエアコン室外機 |  | 冷房67.0㎾ 暖房77.5㎾ | 1 | - | 基 |  |  | PUHY-RP670DMG9同等品
|  |  | φ3×200V×21.9ｋｗ | [5 empty] | 構成 PUHY-RP335DMG9×2基
| 防振架台 |  |  | 2 | - | 台 |  |  | CDJ-C922A同等品
| 分岐管キット |  |  | 1 | - | 組 |  |  | CMY-RP500BKG4同等品
ACP2-1 | 4方向天井ｶｾｯﾄ形室内機 |  | 冷房3.6㎾ 暖房4.0㎾ | 6 | - | 台 |  |  | PLFY-P36HMG9同等品
| 標準パネル |  |  | 6 | - | 個 |  |  | PLP-P160HWH同等品
ACP2-2 | 2方向天井ｶｾｯﾄ形 室内機 |  | 冷房4.5㎾ 暖房5.0㎾ | 1 | - | 台 |  |  | PLFY-P45LMG9同等品
| ﾘﾌﾟﾚｰｽﾊﾟﾈﾙ(標準ﾀｲﾌﾟ) |  |  | 1 | - | 個 |  |  | PAC-KW45LWR同等品
ACP2-3 | 4方向天井ｶｾｯﾄ形室内機 |  | 冷房5.6㎾ 暖房6.3㎾ | 2 | - | 台 |  |  | PLFY-P56HMG9同等品
| 標準パネル |  |  | 2 | - | 個 |  |  | PLP-P160HWH同等品
ACP2-4 | 2方向天井ｶｾｯﾄ形室内機 |  | 冷房5.6㎾ 暖房6.3㎾ | 1 | - | 台 |  |  | PLFY-P56LMG9同等品
| カセット用化粧パネル |  |  | 1 | - | 個 |  |  | CMP-P71LWHG6同等品
ACP2-5 | 室温ｻｰﾓ形給気処理ﾕﾆｯﾄ天井埋込形 室内機 |  | 冷房22.4㎾ 暖房21.2㎾ | 1 | - | 台 |  |  | PEFY-P224MG9-F同等品
| ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ |  |  | 1 | - | 個 |  |  | PAC-KE95TB同等品
| ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 1 | - | 組 |  |  | PAC-KE85LAF同等品
| キャンパス継手 |  | 100×420×250L | 2 | - | 個
| 分岐管 |  |  | 2 | - | 個
ACP-3 | ビル用マルチエアコン室外機 |  | 冷房33.5㎾ 暖房37.5㎾ | 1 | - | 基 |  |  | PUHY-RP335DMG9同等品
φ3×200V×10.8ｋｗ
| 防振架台 |  |  | 1 | - | 台 |  |  | CDJ-C922A同等品
ACP3-1 | 天井ビルトイン形室内機 |  | 冷房4.5㎾ 暖房5.0㎾ | 1 | - | 台 |  |  | PDFY-P45GMG9同等品
| 下吸込ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ (ﾈｼﾞ固定式) |  |  | 1 | - | 組 |  |  | PAC-KD46CDF同等品
| 吸込口付ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾟﾈﾙ (塗装) |  |  | 1 | - | 組 |  |  | CMP-P56DLWHG同等品
ACP3-2 | 天井ビルトイン形室内機 |  | 冷房5.6㎾ 暖房6.3㎾ | 1 | - | 台 |  |  | PDFY-P56GMG9同等品
| 下吸込ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ (ﾈｼﾞ固定式) |  |  | 1 | - | 組 |  |  | PAC-KD46CDF同等品
| 吸込口付ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾟﾈﾙ (塗装) |  |  | 1 | - | 組 |  |  | CMP-P56DLWHG同等品
ACP3-3 | 天井ビルトイン形室内機 |  | 冷房4.5㎾ 暖房5.0㎾ | 1 | - | 台 |  |  | PDFY-P45GMG9同等品
| 下吸込ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ (ﾈｼﾞ固定式) |  |  | 1 | - | 組 |  |  | PAC-KD46CDF同等品
| 吸込口付ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾟﾈﾙ (塗装) |  |  | 1 | - | 組 |  |  | CMP-P56DLWHG同等品
ACP3-4 | 天井ビルトイン形室内機 |  | 冷房7.1㎾ 暖房8.0㎾ | 1 | - | 台 |  |  | PDFY-P71GMG9同等品
| 下吸込ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ (ﾈｼﾞ固定式) |  |  | 1 | - | 組 |  |  | PAC-KD47CDF同等品
| 吸込口付ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾟﾈﾙ (塗装) |  |  | 1 | - | 組 |  |  | CMP-P90DLWHG同等品
ACP3-5 | 天井ビルトイン形室内機 |  | 冷房7.1㎾ 暖房8.0㎾ | 2 | - | 台 |  |  | PDFY-P71GMG9同等品
| 下吸込ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ (ﾈｼﾞ固定式) |  |  | 2 | - | 組 |  |  | PAC-KD47CDF同等品
| 吸込口付ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾟﾈﾙ (塗装) |  |  | 2 | - | 組 |  |  | CMP-P90DLWHG同等品
| ワイヤードリモコン |  |  | 16 | - | 個 |  |  | PAR-46MA同等品
| 冷媒管G20㎜L10㎜ | 屋外 | φ38.10×φ15.88 | 1 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管G20㎜L10㎜ | 屋外 | φ38.10×φ19.05 | 1 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管G20㎜L10㎜ | 屋外 | φ28.58×φ12.70 | 1 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管G20㎜L10㎜ | 屋外 | φ22.22×φ9.52 | 8 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管G20㎜L10㎜ | 天井内 | φ25.40×φ12.70 | 16 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管G20㎜L10㎜ | 天井内 | φ19.05×φ9.52 | 1 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管G20㎜L10㎜ | 天井内 | φ15.88×φ12.70 | 8 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管G20㎜L10㎜ | 天井内 | φ15.88×φ9.52 | 5 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 冷媒管G20㎜L10㎜ | 天井内 | φ12.70×φ9.52 | 8 | - | ｍ |  |  | 複合単価
| 機器接続用保温付ドレンホース | 天井内 | φ25×700L 支持材共 | 34 | - | 本 |  |  | 複合単価
| 機器据付・撤去費 |  |  | 1 | - | 式
| 機器搬入費 |  | ラフタークレーン3回 | 1 | - | 式 |  |  | 系統別に据付
| 真空引き 冷媒追加補充費 |  | 追加量3.9㎏ | 1 | - | 式 |  |  | 材工共
| 冷媒管気密試験費 |  |  | 1 | - | 式
| ダクト移設・改造費 | 天井内 | 天埋ビルトイン、SA・OAダクト | 8 | - | 箇所 |  |  | 材工共
| 保温工事 | 屋外 | SUSラッキング | 1 | - | 式 |  |  | 材工共
| 渡り線・リモコン接続費 |  | 既存配線再利用 | 1 | - | 式
| 屋外配管化粧カバー 撤去・復旧費 |  | ダクトカバー | 1 | - | 式
| 撤去機器搬出費 |  | ラフタークレーン3回 | 1 | - | 式 |  |  | 系統別に撤去
| 既設冷媒抜取り費 |  | 約32㎏ | 1 | - | 式
| 天井ボード張替費 |  | ジプトーン9.5㎜ 下地補強共 | 12 | - | ㎡ |  |  | 材工共
| EM-CET60° | 天井・ EPSラック | EM-CET60° | 13 | - | ｍ |  |  | ACP2電源線入替 複合単価
| EM-CET60° | 屋外管内 | EM-CET60° | 8 | - | ｍ |  |  | ACP2電源線入替 複合単価
| EM-CE22°-3C | 屋外ケーブルラック | EM-CE22°-3C | 4 | - | ｍ |  |  | ACP1～ACP2渡り配線 複合単価
| EM-CE14°-3C | 屋外ケーブルラック | EM-CE14°-3C | 4 | - | ｍ |  |  | ACP1～ACP2渡り配線 複合単価
| 試運転調整費 |  |  | 1 | - | 式
| 廃棄物運搬費 |  |  | 1 | - | 式
| 廃棄物処理費 |  | 有価物除く | 1 | - | 式
| 既設冷媒処理費 |  | R410A | 1 | - | 式 |  |  | 破壊証明共
小 計