## 工事設計書（甲）
工 事 設 計 書
工事件名 | 南中学校受水槽更新工事
施工個所 |  | 甲府市湯田二丁目２１番２４号
本 数 量 は 参 考 と す る
|  | 設 計 書 作 成 | 設計者 | 審 査 | 課 長
令和 ７年 8月
教育部 教育総室 教育施設課
工事価格
消費税等相当額
設計総額
工 事 概 要
機械設備工事 一式 （受水槽+ポンプ室工事、給水設備工事、排水設備工事、消火設備工事、換気設備工事、撤去工事）
建築工事 一式 （仮設工事、解体工事、フェンス工事、物置工事）
電気設備工事 一式 （幹線動力設備工事、電灯コンセント設備工事）
〇受水槽+ポンプ室 ステンレス製パネルタンク（溶接組立）ポンプ室併設型（飲料水槽20ｍ3 消火水槽10ｍ3） １基
〇給水ポンプユニット ３台ローテーション２台並列交互運転 ５０φ×８０φ×５８０L/min×３６ｍ １組
〇屋内消火栓ポンプユニット 流れ込み運転仕様ユニット型 ５０φ×３００L/min×６６ｍ １台

## 0総括表 (甲)
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
Ⅰ | 直接工事費
A | 機械設備工事 |  | 1 | 式
B | 建築工事 |  | 1 | 式
Ｃ | 電気設備工事 |  | 1 | 式
計
Ⅱ | 共 通 費
1 | 共通仮設費 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費等 |  | 1 | 式
計
合 計
Ⅲ | 消費税等相当額 |  | 1 | 式 |  |  | 10％
| 総 合 計 |  | 1 | 式
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
A | 機械設備工事
1 | 受水槽＋ポンプ室工事 |  | 1 | 式
2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
3 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
4 | 消火設備工事 |  | 1 | 式
5 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
6 | 撤去工事 |  | 1 | 式
A 機械設備工事 計
Ｂ | 建築工事
1 | 仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 解体工事 |  | 1 | 式
3 | フェンス工事 |  | 1 | 式
4 | 物置工事 |  | 1 | 式
B 建築工事 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
C | 電気設備工事
1 | 幹線動力設備工事 |  | 1 | 式
2 | 電灯コンセント設備工事 |  | 1 | 式
C 電気設備工事 計

## 機械
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
A | 機械設備工事
1 | 受水槽＋ポンプ室工事
| 受水槽＋ポンプ室 WT-1 | ステンレス製パネルタンクポンプ室併設型 | 1 | 基
消火水槽 4×1×2.5H
| 飲用水槽 4×2×2.5H | ポンプ室 4×2.5×2.5H
平架台共
| コンクリート基礎工事 | 土工事共・ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車含む | 1 | 式
１ 受水槽＋ポンプ室工事 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
2 | 給水設備工事
３台ローテーション２台並列交互運転
| 給水ポンプユニット WPU-1 | 50φ×80φ | 1 | 組
圧力計・連成計
580L/min×36ｍ×(5.5×2)Kw
| 同上搬入据付費 |  | 1 | 式
| ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIRR 75 地中配管 | 15 | ｍ |  |  | 複合単価
| ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIRR 100 地中配管 | 14 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 75 機械便所 | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| 同上離脱防止金具 | 75φ100φ用 | 1 | 式
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 25 屋内一般 | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 100 屋内一般 | 18 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 20 機械便所 | 8 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 25 機械便所 | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 40 機械便所 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 80 機械便所 | 20 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 100 機械便所 | 7 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 50 屋外配管 | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| 内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 80 機械便所 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 100 機械便所 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 20 JIS-5K 管端防食 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 25 JIS-5K 管端防食 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 20 JIS-10K 管端防食 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 25 JIS-10K 管端防食 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| バタフライバルブ | 65 EPDM ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| バタフライバルブ | 80 EPDM ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| バタフライバルブ | 100 EPDM ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ | 6 | 個 |  |  | 複合単価
| 定水位バルブ | 80 ｽﾄﾚｰﾄ型 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 鋳鉄製Ｙ形ストレーナー | 80 Y ﾗｲﾆﾝｸﾞ | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ボールタップ | 20 SUS球 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| ボールタップ | 25 SUS球 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| フレキシブル継手 | 20 300L SUS製 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| フレキシブル継手 | 25 300L SUS製 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| フレキシブル継手 | 100 800L SUS製 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| ゴム製防振継手 | 65 ゴム製球形 | 3 | 個 |  |  | 複合単価
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| ゴム製防振継手 | 80 ゴム製球形 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| ゴム製防振継手 | 100 ゴム製球形 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 埋設用可撓継手 | SUS304 80 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 埋設用可撓継手 | SUS304 100 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ＤＡ型不凍水栓柱 | 15 H=1200 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 吐水口回転型横水栓 | F-7-13 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 屋外配管支持架台 | L-50×50×6 | 1 | 式
| 高所作業車 |  | 1 | 式
| 既存管取合せ | 切断・接続 | 1 | 式
| 凍結防止ヒーター巻き |  | 1 | 式
| 埋設表示テープ |  | 1 | 式
| 地中埋設標 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
２ 給水設備工事 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
3 | 排水設備工事
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 地中配管 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 13 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 機械便所 | 3 | ｍ |  |  | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋外配管 | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
| ため桝 TA-1 | 400Ф×400H CB | 3 | 箇所 |  |  | 複合単価
| 塩ビ桝 樹脂製蓋付 | SD90L100-200 500H以下 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 排水用金物 | 50 C金具 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 防虫網 | 100 NVP | 3 | 個 |  |  | 複合単価
| 側溝側壁穴明け |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 塗装工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
３ 排水設備工事 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
4 | 消火設備工事
| 屋内消火栓ポンプユニット ＦＰＵ－１ | 流れ込み運転仕様ユニット型 | 1 | 台
50φ×300L／ｍｉｎ×66ｍ×5.5Ｋｗ
| 消火用補助水槽 | 鋼板製 容量200L | 1 | 組
| 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
| 消火補助水槽支持用平架台 | [-75×40×5×７ | 1 | 式
| 消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管 | VS 65 地中配管 | 11 | ｍ |  |  | 複合単価
| 消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管 | VS 65 機械便所 | 1 | ｍ |  |  | 複合単価
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 20 屋内一般 消火 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 32 屋内一般 消火 | 2 | ｍ |  |  | 複合単価
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 50 屋内一般 消火 | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 65 屋内一般 消火 | 5 | ｍ |  |  | 複合単価
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 50 機械便所 消火 | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 65 機械便所 消火 | 10 | ｍ |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 20 JIS-5K | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 50 JIS-10K | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 青銅製ゲートベン | 65 JIS-10K | 1 | 個 |  |  | 複合単価
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| 青銅製チャッキベン | 50 JIS-10K | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 防虫網 | 32 NVP | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| フレキシブル継手 | 50 500L SUS製 | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| フレキシブル継手 | 65 800L SUS製 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 屋外配管支持架台 | L-50×50×6 | 1 | 式
| 既存管取合せ | 切断・接続 | 1 | 式
| 犬走りコンクリートはつり補修費 |  | 1 | 式
| 壁コア抜き |  | 1 | 式
| 天井改修費 |  | 1 | 式
| 凍結防止ヒーター巻き |  | 1 | 式
| 埋設表示テープ |  | 1 | 式
| 地中埋設標 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 塗装工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
４ 消火設備工事 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
5 | 換気設備工事
スタンダードタイプ
| 換気扇 電気式 EF-1 | 200 558m3/h×14.5w | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| ウェザーカバー ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200用 防鳥網付 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
５ 換気設備工事 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
6 | 撤去工事
| 給水ポンプ撤去費 |  | 1 | 式
| 消火栓ポンプユニット撤去費 |  | 1 | 式
| 採水口撤去費 |  | 1 | 式
| 消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ用コンクリート基礎撤去費 |  | 1 | 式
| 配管撤去費 弁類共 | 撤去穴補修共 | 1 | 式
| 既存管切断、プラグ止め |  | 1 | 式
| 消火地下水槽内水抜き工事 | 仮設水中ポンプ | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 廃材運搬費 |  | 1 | 式
| 廃材処分費 |  | 1 | 式
６ 撤去工事 計

## 建築
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
B | 建築工事
1 | 仮設工事
| 仮囲い 成形鋼板 | H=3.0ｍ | 54.2 | ｍ
| 出入口 ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W=4.0×H=1.5 | 1 | ｹ所
| 出入口 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ | W=4.0×H=2.0 | 1 | ｹ所
| 敷鉄板 | t=22 | 192 | ㎡
| 防滑性ｺﾞﾑﾏｯﾄ | t=10 | 100 | 枚
| 交通誘導員 |  | 60 | 人
0
0
１ 仮設工事 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
2 | 解体工事
| 受水槽基礎撤去 |  | 1 | 基
| 受水槽撤去 |  | 1 | 基
処分費共
| ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ撤去 | H=1800 23.9ｍ | 1 | 式
〃
| ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ基礎撤去 | PC基礎 300×300×500 | 1 | 式
〃
| ﾎﾟﾝﾌﾟ室撤去 |  | 1 | ｹ所
〃
| ｽﾁｰﾙ製物置撤去 |  | 1 | ｹ所
〃
| 高架水槽ﾀﾝｸ解体 | 仮設費含む | 1 | 基
| 同上搬出費 |  | 1 | 式
| 伐根撤去 |  | 1 | 式
| 養生足場 | 防音ｼｰﾄ | 173 | ㎡
| ﾚｯｶｰ代 | 25ｔ | 2 | 日
| 発生材処分費 |  | 1 | 式
| 発生材運搬費 |  | 1 | 式
２ 解体工事 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
３ | フェンス工事
| 受水槽廻り | H=1800
| ﾊｲｸﾞﾘｯﾄﾌｪﾝｽ | 26.0ｍ | 1 | 式
| ﾌｪﾝｽ取付費 |  | 1 | 式
| 独立基礎費 |  | 17 | ｹ所
| ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ入れ及び斫り |  | 17 | ｹ所
受水槽廻り
| ﾊｲｸﾞﾘｯﾄﾌｪﾝｽ片開き門扉 | H=1800 W=1000 | 1 | ｹ所
| 門扉取付費 |  | 1 | 式
| 独立基礎費 |  | 2 | ｹ所
| ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ入れ及び斫り |  | 2 | ｹ所
３ フェンス工事 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
4 | 物置工事
ｲﾅﾊﾞ物置FS-3030SH(同等品)
| ｽﾁｰﾙ製物置 | ﾊｲﾙｰﾌ：多雪型 | 1 | 式
| 組立費 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共 | 1 | 式
| 転倒防止工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ入れ共 | 1 | 式
４ 物置工事 計

## 電気
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
Ｃ | 電気設備工事
1 | 幹線動力設備工事
| EM-IE電線 | 管内 5.5ﾟ×1 | 25 | m |  |  | 複合単価
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 5.5ﾟ-3C | 7 | m |  |  | 複合単価
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | ｺﾛｶﾞｼ 5.5ﾟ-3C | 30 | m |  |  | 複合単価
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | PF FEP 5.5ﾟ-3C | 12 | m |  |  | 複合単価
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 管内 22ﾟ | 17 | m |  |  | 複合単価
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | FEP 22ﾟ | 73 | m |  |  | 複合単価
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | ｺﾛｶﾞｼ 22ﾟ | 2 | m |  |  | 複合単価
| EM-FPｹｰﾌﾞﾙ | 管内 14ﾟ-3C | 10 | m |  |  | 複合単価
| EM-FPｹｰﾌﾞﾙ | FEP 14ﾟ-3C | 68 | m |  |  | 複合単価
| EM-FPｹｰﾌﾞﾙ | ｺﾛｶﾞｼ 14ﾟ-3C | 2 | m |  |  | 複合単価
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 1.25ﾟ-3C | 7 | m |  |  | 複合単価
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 1.25ﾟ-4C | 16 | m |  |  | 複合単価
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 2ﾟ-3C | 5 | m |  |  | 複合単価
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 2ﾟ-4C | 18 | m |  |  | 複合単価
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | PF 2ﾟ-4C | 22 | m |  |  | 複合単価
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出(VE16) | 2 | m |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出(E25) | 3 | m |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 ﾄﾞﾌﾞ漬ｹ(GZ16) | 9 | m |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 ﾄﾞﾌﾞ漬ｹ(GZ22) | 16 | m |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 ﾄﾞﾌﾞ漬ｹ(GZ28) | 6 | m |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 ﾄﾞﾌﾞ漬ｹ(GZ36) | 12 | m |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 ﾄﾞﾌﾞ漬ｹ(GZ82) | 2 | m |  |  | 複合単価
| 2種金属可とう電線管 | 露出 F2(17)WP | 4 | m |  |  | 複合単価
| 2種金属可とう電線管 | 露出 F2(24)WP | 3 | m |  |  | 複合単価
| 2種金属可とう電線管 | 露出 F2(30)WP | 1 | m |  |  | 複合単価
| 2種金属可とう電線管 | 露出 F2(38)WP | 2 | m |  |  | 複合単価
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中(FEP30) | 11 | m |  |  | 複合単価
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中(FEP80) | 12 | m |  |  | 複合単価
| 異種管接続材 | A･H型(FEP30) | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 異種管接続材 | A･H型(FEP80) | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 一種金属線ぴ | MM1(B) | 4 | ｍ |  |  | 複合単価
| 同上用付属品 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ等 | 1 | 式 |  |  | 複合単価
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| 防水形ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS 150*150*150ET付 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 防水形ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS 150*150*150ET付 | 5 | 個 |  |  | 複合単価
| 防水形ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS 200*200*200ET付 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 防水形ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS 300*300*300ET付 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶ | ELCB2P2E30A | 1 | 台 |  |  | 複合単価
| 電極 | 取付枠付 3極(4m) | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 電極 | 取付枠付 4極(4m) | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 別途機器接続費 | 電極取付結線 LF3P | 1 | 個
| 別途機器接続費 | 電極取付結線 LF4P | 2 | 個
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修費 |  | 1 | 式
| 接地工事 | 打込式 14φ*1.5m3連 | 1 | 式 |  |  | 複合単価
| 接地工事 | 打込式 14φ*1.5m3連 | 1 | 式 |  |  | 複合単価
| 土工費 |  | 1 | 式
| 撤去費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 処分費 |  | 1 | 式
１ 幹線動力設備工事 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
2 | 電灯コンセント設備工事
| EM-IE電線 | 管内 2.0×1 | 31 | m |  |  | 複合単価
| EM-IE電線 | PF2.0×1 | 54 | m |  |  | 複合単価
| 電線管 | 露出 (E25) | 10 | m |  |  | 複合単価
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF16) | 18 | m |  |  | 複合単価
| ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶ | ELCB2P2E20A | 2 | 台 |  |  | 複合単価
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 4 | 個 |  |  | 複合単価
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 鋼製 1個用1方出 25(22) | 2 | 個 |  |  | 複合単価
| 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ | 鋼製 三方出 25(22) | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 埋込ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ | 新金PL 1P15A*1＋2P15A*1 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| ｻｰﾓｽｲｯﾁ | 100V2A 露出形 | 1 | 個 |  |  | 複合単価
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2ET | 4 | 個 |  |  | 複合単価
| 照明器具 | A | 1 | 台 |  |  | 複合単価
２ 電灯コンセント設備工事 計